## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
01 | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
01.01 | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
01.02 | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
01.03 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  | 0
01.04 | ZIDARSKI RADOVI |  | 0
01.05 | RADOVI ŽBUKANJA I GIPSANJA |  | 0
01.06 | RADOVI NA ESTRIHU |  | 0
01.07 | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI |  | 0
01.08 | LIČILAČKI RADOVI I LAKIRANJE UKUPNO |  | 0
01.09 | IZOLATERSKI RADOVI |  | 0
01.10 | LIMARSKI RADOVI |  | 0
01.11 | BRAVARSKI RADOVI |  | 0
01.12 | METALNE KONSTRUKCIJE |  | 0
01.13 | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  | 0
01.14 | VATROBRANA |  | 0
01.15 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  | 0
01.16 | MANIPULATIVNE POVRŠINE |  | 0
01.17 | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  | 0
01.18 | KONTROLA IZVEDBE |  | 0
01 | UKUPNO GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
02 | STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA
02.01 | GRAĐEVINSKI RADOVI PLINSKE INSTALACIJE |  | 0
02.02 | PLINSKI PRIKLJUČAK |  | 0
02.03 | PLINSKA INSTALACIJA MJERENI DIO |  | 0
02.04 | INSTALACIJE GRIJANJA |  | 0
02.05 | INSTALACIJA HLAĐENJA |  | 0
02.06 | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE |  | 0
02.07 | INSTALACIJE VENTILACIJE SANITARNIH PROSTORIJA |  | 0
02 | UKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA |  | 0
03 | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
03.01 | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMARI |  | 0
03.02 | KABELI I VODIČI |  | 0
03.03 | UKUPNO OPREMA I PRIBOR |  | 0
03.04 | UKUPNO EKM |  | 0
03.05 | UKUPNO UZEMLJIVAČ I GROMOBRAN |  | 0
03.06 | UKUPNO ISKOPI |  | 0
03.07 | UKUPNO TEHNOLOŠKA OPREMA |  | 0
03.08 | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  | 0
03 | UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA |  | 0
| UKUPNO |  | 0
datum |  | potpis ponuđača

## građevinsko-obrtnički
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI NAPUTCI
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom , nakon proučenog prijedloga izvođača. Ponuda obuhvaća sve radove koji su neophodni za izvedbu određenih radova, ukljućujući i čišćenje nakon obavljanja istih.
R.br. | OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena (kn)
01.01 | UREĐENJE GRADILIŠTA
01.01.01 | Uređenje gradilišta | pauš. | 1
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje temelja i nečistoće, sa sljedećim radovima, koji moraju biti uračunati u paušalnu cijenu: - mjesto za skladištenje i rad - uređaj za signalizaciju prometa uključujući rad na osiguranju prometa - rasvjeta gradilišta - skladišni prostor, radionica, magazin, natkriveni prostor - ograda gradnje, zaštitni zid, zaštitni krov - strojevi, uređaji Za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta. Cijena uključuje ishođenje dozvole za zauzimanje javne površine uz objekat u površini prema rješenju nadležnog tijela vlasti. Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
01.01.02 | Natpisna ploča sa podacima o građevini | kom | 1
Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.
01.01.03 | Iskolčenje građevine
Iskolčenje građevine, kolnog prilaza od strane ovlaštenog geodeta. Zapisnik o iskolčenim točkama predaju se izvođaču radova. Stavka obuhvaća prvo iskolčenje građevine, osiguranje točaka, te sva ostala mjerenje kojima se podaci sa projekta prenose na teren/vertikalno i horizontalno/, te obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme gradnje.
| - prvo iskolčenje | pauš | 1
| - održavanje točaka | pauš | 1
01.01.04 | Čišćenje gradilišta | pauš. | 1
Završno čišćenje gradilita i parcele, utovar i odvoz opreme i otpada nakon dovršetka svih radova.
01.01 | UKUPNO UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
01.02 | ZEMLJANI RADOVI
01.02.01 | Strojno skidanje humusa ispod građevine | m3 | 229.25
Skidanje sloja humusa i slabo nosivog tla minimalne debljine 20,00 cm. Iskopani materijal deponirati na parceli za naknadna nasipanja.
01.02.02 | Strojni iskop zemlje za temeljne stope | m3 | 99.32
Strojni iskop tla C ktg. do dubine 1,50 m za temeljne stope. Iskopani materijal deponirati na parceli. Obračun po m3.
01.02.03 | Strojni iskop zemlje za temeljne grede | m3 | 23.52
Strojni iskop tla C ktg. do dubine 0,50 m za temeljne grede. U cijenu uključeno planiranje dna temelja sa odstupanjem do 2 cm. Širina traka 50 cm. Iskopani materijal deponirati na parceli.
01.02.04 | Strojni iskop zemlje za temeljne trake | m3 | 10.2
Strojni iskop tla C ktg. do dubine 0,50m za temelje objekta. U cijenu uključeno planiranje dna temelja sa odstupanjem do 2 cm. Širina traka traka 90 cm. Iskopani materijal deponirati na parceli.
01.02.05 | Strojni iskop kamenog materijala | m3 | 4.5
Strojni iskop kamenog materijal na mjestima prolaza instalacija do dubine 50 cm. Cijena obuhvaća iskop, utovar, odvoz i istovar na deponiju udaljenosti do 15 km.
01.02.06 | Strojno-ručni iskop zemlje za instalacije | m3 | 75
Strojno-ručni iskop zemlje III kat za polaganje instalacija vode, kanalizacije te potrebnih okana u temeljnom razvodu i dijelu za priključak na komunalnu infrastrukturu. Širine i dubine iskopa po projektu. Iskopana zemlja se odlaže u stranu. Dno rova se planira sa točnošću ± 5,0 cm
- prosječne dubine 1,00 m
01.02.07 | Zatrpavanje rovova instalacija
Zatrpavanje rovova instalacija nakon položenih i ispitanih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u slojevima s nabijanjem do potrebne zbijenosti. Pijesak se razastire u sloju od 30 cm. Preostali dio se zatrpava zemljom iz iskopa.
| - zatrpavanje pijeskom | m3 | 49.35
| - zatrpavanje zemljom | m3 | 123.4
01.02.08 | Grubo i fino planiranje dna jame temelja te zbijanje vibracionom pločom | m2 | 900.49
Grubo i fino planiranje dna jame temelja i posteljice ispod AB ploče sa čišćenjem razlomljenog i usitnjenog materijala te glinovite ispune iz pukotina prije izvedbe tamponskog sloja drobljenog kamena.
01.02.09 | Zatrpavanje zemljom oko temeljnih stopa i trakastih temelja | m3 | 23.24
Zatrpavanje zemljom oko temeljnih stopa u slojevima s nabijanjem do potrebne zbijenosti. Zemlja se razastire u sloju od 30 cm.
01.02.10 | Nasip kamenog materijala ispod objekta | m3 | 486.34
Izrada nasipa kamenim materijalom ispod površine objekta. Visina nasipa do 60 cm. Nasipati drobljenim kamenim materijalom granulacije 0/60. Svaki sloj nasipa mora se sabiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardan Proctorov postupak min. Sz= 95-100%, ovisno o visini projektiranog nasipa i položaja ugrađenog sloja u nasipu, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče promjera 30 cm min. Ms= 40 MN/m2.
01.02.11 | Izrada tamponskog sloja ispod podne AB ploče i temelja
Izrada tamponskog sloja sa drobljenim kamenim materijalom granulacije 0/32. Debljina sloja uvaljanog i nabijenog kamenog materijala prosječno 30 cm, uvaljanost minimalno MS-50 MN/m2, odnosno prema statičkom proračunu.
| - nasipavanje ispod temelja stupova | m3 | 24.83
| - nasipavanje ispod temeljnih traka i greda | m3 | 15.84
| - nasipavanje ispod AB ploče | m3 | 274.57
01.02.12 | Nasip šljunka uz objekt | m3 | 24
Nabava, dobava i ugradnja riječnog zaobljenog šljunka granulacije 0-50 mm uz objekt hale prema nacrtu u debljini sloja 20,00 cm. U cijenu uključen sav potreban rad.
01.02 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
01.03 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
01.03.01 | Izvedba podložnog betona ispod AB ploče | m3 | 58.65
Izvedba betonske podložne ploče na sloju nabijenog tucanika. Beton C15/20 debljine 10,00 cm. Površina se obrađuje /zaglađuje/ češkom glazurom za postavu hidroizolacije.
01.03.02 | Izvedba AB temelja i temeljnih čašica ispod stupova
Izvedba armirano betonskih temelja ispod AB stupova, prema statičkom proračunu i nacrtima, iz betona C 30/37. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 57.22
| - oplata | m2 | 201.83
| - armatura | kg | 3808
01.03.03 | AB temeljne grede, C 30/37
Izvedba armirano betonske temeljne grede u zemlji i dvostranoj oplati prema statičkom proračunu i nacrtima, iz betona C 30/37. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 41.39
| - oplata | m2 | 275.9
| - armatura | kg | 3820
01.03.04 | AB nadtemelji, C 30/37
Izvedba armirano betonskih temelja u zemlji i dvostranoj oplati prema statičkom proračunu i nacrtima, iz betona C 30/37. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 20.3
| - oplata | m2 | 135.3
| - armatura | kg | 3215.03
01.03.05 | AB temeljne trake, C 30/37
Izvedba armirano betonske temeljne trake u zemlji i dvostranoj oplati prema statičkom proračunu i nacrtima, iz betona C 30/37. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 33.18
| - oplata | m2 | 78.98
| - armatura | kg | 1763
01.03.06 | Izvedba AB podne ploče prizemlja
Izvedba armirano betonske podne ploče prizemlja, prema statičkom proračunu i nacrtima, iz betona C 30/37. Ravnanje betona laserskom vibroletvom i strojno zaglađivanje kao priprema za epoksidni pod. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema statičkom proračunu. Ispod proizvodnog dijela zgrade, betonska ploča se izvodi na prethodno postavljenu toplinsku izolaciju, a ispod uredskig dijela zgrade, AB ploča se izvodi na tamponskom sloju kamena drobljenca Debljina ploče d=20cm
| - beton | m3 | 175.15
| - oplata | m2 | 35
| - armatura | kg | 14712.6
01.03.07 | Izvedba AB montažne konstrukcije hale | kom | 1
Izvedba armirano betonske montažne konstrukcije hale. U cijenu uključena izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti AB montažne konstrukcije zajedno sa sitnozrnim betonom za zalijevanje veza među elementima, kao i čelični profili na sekundarnim nosačima krovne konstrukcije za učvršćenje krovnih panela.
01.03.08 | Izvedba AB stropne ploče prizemlja
Izvedba pune armiranobetonske stropne ploče debljine 18 cm, prema statičkog proračunu i nacrtima, betonom C 30/37. Nabava, dobava, sječenje, savijanje i postavljanje armature prema statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 43.28
| - oplata | m2 | 253.1
| - armatura | kg | 12518.32
01.03.09 | AB grede C 30/37
Izvedba armiranobetonskih greda dimenzija prema statičkom proračunu. AB grede se izvode u glatkoj oplati betonom C 30/37. Nabava, dobava, sječenje, savijanje i ugradnja armature prema statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 23.26
| - oplata | m2 | 190.12
| - armatura | kg | 4439.82
01.03.10 | AB nadvoji, C 25/30
Izvedba armirano betonskih nadvoja, dimenzija 20x25 cm, i 15x20 cm, betonom C 25/30, u dvostranoj glatkoj oplati. Nabava, dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 2.35
| - oplata | m2 | 34.92
| - armatura | kg | 401
01.03.11 | AB horizontalni serklaži, C 25/30
Izvedba armirano betonskih horizontalnih serklaža, dimenzija 25x20 cm i 20x20cm, betonom C 25/30, u dvostranoj glatkoj oplati. Nabava, dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 7.28
| - oplata | m2 | 54.61
| - armatura | kg | 727.62
01.03.12 | AB vertikalni serklaži, C 25/30
Izvedba armirano betonskih vertikalnih serklaža, dimenzija 25x25 cm, betonom C 25/30, u glatkoj oplati. Nabava, dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 5.79
| - oplata | m2 | 51.15
| - armatura | kg | 651.32
01.03.13 | AB monolitni stupovi, C 30/37
Izvedba armirano betonskih stupova, dimenzija 30x30 cm, betonom C 30/37, u dvostranoj glatkoj oplati. Nabava, dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 1.42
| - oplata | m2 | 18.9
| - armatura | kg | 564.35
01.03.14 | AB dvokrako stubište, C 30/37
Izvedba armirano betonskih stubišta, betonom C 30/37, u glatkoj oplati. Nabava, dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 3.27
| - oplata | m2 | 15.06
| - armatura | kg | 225.15
01.03.15 | AB zidovi stubišta, C 30/37
Izvedba armirano betonskih monolitnih zidova stubišta, betonom C 30/37, u dvostranoj glatkoj oplati. Nabava, dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 0.33
| - oplata | m2 | 10.1
| - armatura | kg | 58.48
01.03.16 | Epoksidni pod
Priprema AB podloge brušenjem, izrada dilatacija i obrada spoja zida i poda. Izrada završnog sloja AB podne ploče u proizvodnom dijelu hale epoksidnim premazom u dva radna koraka te obrada do potpune gotovosti.
| - po m2 površine | m2 | 625.43
01.03.17 | Temelj za jarbole za zastave
Izvedba betonskih temelja za jarbole zastava, iz betona C 25/30.
| - beton C 25/30 | m3 | 0.8
| - oplata | m2 | 6.4
01.03.18 | Temelj za totem-reklamu
Izvedba betonskih temelja za totem-reklamu, iz betona C 25/30.
| - beton | m3 | 0.6
| - oplata | m2 | 3.2
01.03 | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.04 | ZIDARSKI RADOVI
01.04.01 | Zidanje nosivih zidova, d = 25,0cm | m3 | 60.64 |  | :
Zidanje unutarnjih zidova u hali modularnom blok opekom debljine d=25cm u produžno-cementnom mortu. Visina zida do 6,50 m
01.04.02 | Zidanje pregradnih zidova, d = 15 cm | m2 | 595.99
Zidanje pregradnih zidova plinobetonskim blokovima debljine d=15 cm u produžno-cementnom mortu. Visina zida do 3,50 m. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
01.04.03 | Zidanje pregradnih zidova, d = 10 cm | m3 | 31.17
Zidanje pregradnih zidova plinobetonskim blokovima debljine d=10 cm u produžno-cementnom mortu. Visina zidova do 3,50 m. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
01.04 | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.05 | RADOVI ŽBUKANJA I GIPSANJA
01.05.01 | Gips-vapnena žbuka strojna, unutarnji zidovi i stropovi | m2 | 1517.84
Strojno žbukanje unutarnjih zidova i stropova. Temelj žbuke: glineni blok, plinobetonski blok i beton (serklaži i sl.). Žbuka tvornički pripremljena, izvedena u potpunosti po uputama i tehnologiji odabranog proizvođača. Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje ploha i reški, vlaženje ploha vodom te prskanje cem. mlijekom. Visina rada do 3 m. Prije rada obvezno konzultirati izvođače svih instalacija glede eventualne izvedbe instalacija u debljini žbuke. Bez obzira na oblik i veličinu plohe. Visina zida do 7,00 m Debljina: 15 mm
01.05.02 | Cementna žbuka strojna, zidovi i stropovi sanitarnih prostorija | m2 | 459.88
Strojno žbukanje unutarnjih zidova i stropova. Temelj žbuke: glineni blok, plinobetonski blok i beton (serklaži i sl.). Žbuka tvornički pripremljena, izvedena u potpunosti po uputama i tehnologiji odabranog proizvođača. Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje ploha i reški, vlaženje ploha vodom te prskanje cem. mlijekom. Visina rada do 3 m. Prije rada obvezno konzultirati izvođače svih instalacija glede eventualne izvedbe instalacija u debljini žbuke. Bez obzira na oblik i veličinu plohe. Visina zida do 3,50 m. Debljina: 15 mm
01.05 | UKUPNO RADOVI ŽBUKANJA I GIPSANJA |  |  |  | 0
01.06 | RADOVI NA ESTRIHU
01.06.01 | Vezni estrih (u sustavu) | m2 | 447.21
Prostorije uredskih prostorija zgrade. Estrih se izvodi na izolacijskom sloju podnog grijanja. Polaganje poda ukupno 50 mm, sastoji se od: Estrih: cementnih estrih kao vezni estrih, bez prašine d = 50 mm, uključujući zaribavanje za izravnanje. Estrih armirati vlaknima. U cijenu uračunata dilatacijska traka.
01.06 | UKUPNO RADOVI NA ESTRIHU |  |  |  | 0
01.07 | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
01.07.01 | Zidne keramičke pločice | m2 | 459.45
Dobava i ugradnja zidnih pločica u sanitarne prostore i prostore garderobe u punoj visini zidova, u čajnim kuhinjama keramičke pločice se lijepe do visine 1,60 m na dijelu zida na kojem su predviđeni kuhinjski elementi. Lijepljenje fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Odabir pločica uskladiti s investitorom.
01.07.02 | Podne keramičke pločice - unutarnje | m2 | 447.21
Dobava i ugradnja unutarnjih keramičkih podnih pločica u uredskim i sanitarnim prostorijama. Lijepljenje fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Odabir pločica uskladiti s investitorom.
01.07.03 | Podne keramičke pločic - vanjske | m2 | 6.23
Dobava i ugradnja vanjskih keramičkih podnih pločica na ulaznom podestu. Lijepljenje fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Odabir pločica uskladiti s investitorom.
01.07 | UKUPNO KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
01.08 | LIČILAČKI RADOVI
01.08.01 | Bojanje žbukanih zidova i stropova | m2 | 2424.93
Bojanje žbukanih zidova i stropova unutar objekta i zidova poludisperzivnim bojama. Stavkom su obuhvaćene slijedeće faze rada:
•čišćenje površine od prašine
•sitni popravci na žbuci i betonskim površinama
•gletanje površina glet masom
•dvokratno bojanje poludisperzivnim bojama
•izrada i skidanje eventualno potrebne radne skele
•čišćenje prostorije od ostataka boje
Obračun po m2 razvijene površine
01.08 | UKUPNO LIČILAČKI RADOVI I LAKIRANJE UKUPNO |  |  |  | 0
01.09 | IZOLATERSKI RADOVI
01.09.01 | Hidroizolacija na AB podnoj ploči prizemlja | m2 | 875.75
Izvedba višeslojne hidroizolacije na AB podnoj ploči prizemlja sa sljedećim slojevima (odozdo prema gore): - hladni bitumenski prednamaz s 0,40 kg/m2 - sloj fleksibilne bitumenske trake d = 3 mm zavarene potpuno na prethodni sloj i položene sa preklopima širine 10 cm prije izvedbe ukloniti sve neravnine i zagladiti cementnim mortom prema potrebi. Hidroizolaciju zavrnuti i na sve vanjske zidove u visini 40cm. Obračun po m2 hidroizolacija (u cijeni svi navedeni slojevi).
01.09.02 | Toplinska izolacija ispod podova prizemlja hale | m2 | 625.43
Postava slobodnopoložene polizocijanuratne pjene XPS debljine 8 cm. Postava ploča na hidroizolaciju ispod AB podne ploče.
01.09.03 | PE folija iznad toplinske izolacije | m2 | 625.43
Dobava i postava PE folije, debljine 0,2 mm, iznad termoizolacije, a ispod prizemlja i kata. Izvedba sa preklopima od 50 cm. Obračun po m2 stvarno položene površine.
01.09.04 | Toplinska izolacija sokla | m2 | 203
Izvedba sustava toplinske izolacije sokla objekta od ekstrudiranog polistirena (XPS-a), debljine 8,00 cm. U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, te toplinsku izolaciju podnožja fasade prema uputama proizvođača. Faze izvođenja: Ploče se lijepe na sloj vertikalne hidroizolacije s minimalnom visinom 20cm iznad nivoa terena pomoću poliuretanske pjene te se mehanički pričvršćuju pričvrsnicama u zoni iznad hidroizolacije. Na rebraste Ultragrip ploče nanosi se prvi sloj tzv. WDVS ljepila za povezane sustave vanjske toplinske izolacije u sloju od 2mm u koji se utapa certificirana mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna. Zatim slijedi drugi izravnavajući sloj ljepila 2,00 mm te sušenje čitavog armirajućeg sloja minimalno 5 dana u normiranim uvjetima. Nakon propisanog sušenja nanosi se pretpremaz za poboljšanje prionljivosti, te završna vodootporna mozaična (polimerna) žbuka. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad.
- XPS 8,00 cm
01.09.05 | Toplinska izolacija AB glavnog nosača u hali | m2 | 14.45
Nabava, dobava i izvedba toplinske izolacije AB glavnog nosača EPS-om debljine 8,00 cm. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad, skela i potrebne predradnje do potpune gotovosti.
- EPS 8,00 cm
01.09 | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.10 | LIMARSKI RADOVI
01.10.01 | Izrada i montaža opšava sljemena | m1 | 56.5
Dobava, izrada i montaža sljemena na krovu koji se izvodi iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0,60 mm u boji po RAL-u krovnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom da bi se postigla potpuna vodonepropusnost i zrakonepropusnost sljemenog spoja. Obračuna prema stvarno izvedenim količinama
01.10.02 | Izrada i montaža spoja kosine krova s atikom | m2 | 190
Dobava i izvedba profiliranog lima atike. Profilirani lim atike(niski val) izoliran sa vunom. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
01.10.03 | Izrada i montaža horizontalnih oluka | m1 | 113
Dobava i montaža horizontalne odvodnje na krovu iz izoliranog žlijeba koji se proizvodi iz INOX lima debljine 0,60 mm sa ugrađenom toplinskom izolacijom, razvijene širine prema dimenzijama iz projekta i uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potrebni spojni i brtveni materijal. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
01.10.04 | Izrada i montaža vertikalnih oluka
Dobava, izrada i montaža vertikalnih oluka pravokutnog presjeka koji se izvodi iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0,60 mm u boji prema RAL-u fasadnih panela prema uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu uključeni svi potrebni nosači vertikalnih oluka kao i sav spojni i brtveni materijal.
| - □ 110 | m1 | 30.4
| - □ 125 | m1 | 35.4
01.10.05 | Izrada i montaža okapnice za oluk | m1 | 113
Izrada,dobava i montaža okapnice u oluk od pocinčano bojanog lima u boji po izboru investitora,debljina lima t=0,5 mm - RŠ 150 mm.
01.10.06 | Izrada i montaža snjegobrana | m1 | 112
Izrada,doprema i montaža snjegobrana od pocinčano bojanog lima u boji po izboru investitora,debljina lima t=0,5 mm - RŠ 330 mm.
01.10.07 | Dobava i montaža donjeg početnog opšava panela | m1 | 150
Dobava i montaža standardnog donjeg početnog opšava za horizontalnu postavu fasadnih termoizolacijskih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema detaljima i uputstvima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
01.10.08 | Dobava i montaža opšava atike | m1 | 160.7
Dobava i montaža opšava atike na krovu koji se izvodi od čeličnog plastificiranog lima debljine 0,60 mm u boji po RAL-u fasadnih panela, uključivo sav spojni i brtveni materijal a sve prema uputstvima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama
01.10 | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.11 | BRAVARSKI RADOVI
01.11.01 | Unutarnja jednokrilna vrata
Nabava, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih, zaokretnih vrata. Dovratnik i vratno krilo izrađeni od AL profila u boji po odabiru Investitora. Sve komplet s okovom.
| - 80/225 + svjetlarnik 80/75 - puna vrata | kom | 10
| - 90/225 + svjetlarnik 90/75 - ustakljena vrata | kom | 14
| - 90/225 + svjetlarnik 90/75 - ustakljena vrata s neprovidnim dijelom od 80cm u donjem dijelu | kom | 1
| - 100/225 - ustakljena vrata | kom | 1
| - 100/225 - ustakljena vrata s neprovidnim dijelom od 80cm u donjem dijelu | kom | 3
01.11.02 | Unutarnja dvokrilna vrata
Nabava, dobava i ugradnja unutarnjih, dvokrilnih, zaokretnih vrata. Dovratnik i krilo izrađeni od AL profila u boji po odabiru Investitora. Sve komplet s okovom.
| - 300/300 - ustakljena u središnjem dijelu, ostalo puna | kom | 2
| - 180/225 + svjetlarnik 180/75 - ustakljena vrata | kom | 4
01.11.03 | Unutarnja rolo vrata | kom | 1
Nabava, dobava i ugradnja unutarnjih rolo vrata. Sve komplet s okovom.
- 300/300
01.11.04 | Dobava i ugradnja staklene stijene sa dvokrilnim ulaznim vratima | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene 345x290 cm sa ulaznim dvokrilnih zaokretnih vrata dimenzija 200x225+65 cm. Dovratnik i vratno krilo izrađeni od termoizoliranih aluminijskih profila u boji po odabiru Investitora. Sve komplet s okovom. Trostruko izo staklo 4+14+4+14+4 sa LOW-E staklom i ispunom plemenitim plinom. Koeficijent prolaska topline Uw= 0,80 W/m2K ili niži.
01.11.05 | Dobava i ugradnja staklene stijene sa kliznim vratima | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja staklena stijene 370x300 sa staklenim kliznim automatskim vratima 200x220cm. Dovratnik i krilo izrađeni od AL profila u boji po odabiru Investitora. Sve komplet s okovom.
01.11.06 | Dobava i ugradnja straklene stijene sa unutarnjim jednokrilnim vratima u prizemlju | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja staklena stijene 260 x 300 sa jednokrilnim zaokretnim staklenim vratima vratima 90 x 225+75cm. Dovratnik i krilo izrađeni od AL profila u boji po odabiru Investitora. Sve komplet s okovom.
01.11.07 | Dobava i ugradnja staklene stijene sa unutarnjim jednokrilnim vratima na katu | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja staklena stijene 320 x 300 sa jednokrilnim zaokretnim staklenim vratima vratima 90 x 225+75cm. Dovratnik i krilo izrađeni od AL profila u boji po odabiru Investitora. Sve komplet s okovom.
01.11.08 | Dobava i ugradnja vanjskih vrata
Izrada, dobavai ugradnja vanjskih jednokrilnih vrata dimenzija 100/225 cm. Dovratnik i vratno krilo izrađeni od AL profila u boji po odabiru Investitora. Sve komplet s okovom. Ustakljena vrata imaju trostruko izo staklo 4+14+4+14+4 sa LOW-E staklom i ispunom plemenitim plinom. Koeficijent prolaska topline U= 2,00 W/m2K ili niži.
| - ustakljena vanjska vrata s neprovidnim dijelom od 80cm u donjem dijelu | kom | 1
| - vanjska vrata s neprovidnim vratnim krilom | kom | 1
01.11.09 | Dobava i ugradnja vanjskih sekcijskih vrata | kom | 1
Nabava, dobava i ugradnja vanjskih sekcijskih gražnih vrata dimenzija 350/350 cm. Vrata su izrađena od izoliranih segmentnih panela, sve komplet s AL okovom. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti vrata.
01.11.10 | Dobava i ugradnja fasadnih brisoleji | m2 | 142.2
Nabava, dobava i ugradnja fasadnih fiksnih brisoleji s podesivim kutem zakretanja. Lamele su izrađene od ekstrudiranog aluminija debljine profila približno 1,6 mm. U cijenu uključeni i aluminijski nosači brisoleja te sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti.
01.11.11 | Dobava i ugradnja PVC prozora
Dobava i ugradnja jednokrilnog i dvokrilnog otklopno zaokretnog prozora. Doprozornik i prozorsko krilo izrađeni od PVC višekomornih profila u boji po odabiru Investitora. Sve komplet s okovom, vanjskim i unutrašnjim klupčicama. Trostruko izo staklo 4+14+4+14+4 sa LOW-E staklom i ispunjeno plemenitim plinom. Koeficijent prolaska topline Uw= 0,80 W/m2K ili niži.
| - 300/200 | kom | 21
| - 200/200 | kom | 6
| - 100/200 | kom | 8
| - 60/60 | kom | 1
01.11.12 | Dobava i ugradnja unutarnjih prozora
Nabava, dobava i ugradnja unutarnjih fiksnih prozora. AL profili u boji po izboru Investitora. Sve komplet s okovom i prozorskim klupčicama.
| - prozor 150/200 | kom | 2
01.11.13 | Stubišna ograda | m1 | 7.7
Nabava, dobava i ugradnja unutarnje ograde od inox nosača sa ispunom kaljenim laminiranim staklom. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti ograde.
01.11.14 | Dobava i montaža zidnih izolacijskih panela
| Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja kao Kingspan KS1000 AWP QUADCORE ili jednakovrijedan, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim debljine 0,6 mm, u profilaciji po izboru investitora, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,018 W/mK prema EN 14509:2013 koja uključuje faktor starenja materijala. Negorivi i netopljivi materijal ispune panela, debljine 120 mm Koeficijent prolaska topline U = 0,15 W/m2K prema EN 14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela RAL boja lima panela po izboru investitora. Vatrootpornost panela: EI30/EW60 prema EN 13501-2. Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 40 godina. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni Kingspan spojni, brtveni i pričvrsni materijal te laka pokretna skela i rad za postavljanje panela | m2 | 1200
01.11.15 | Dobava i montaža krovnih izolacijskih panela
| Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela kao Kingspan KS1000RW Quadcore ili jednakovrijedan, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,5 mm, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,11 W/m2K prema EN14509:2013 sa uračunatim gubicima na spojevima panela Negorivi i netopljivi materijal ispune panela, debljine 120 mm Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,018 W/mK prema EN 13165.koja uključuje faktor starenja materijala. Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva. RAL boja lima panela po izboru investitora Vatrootpornost panela: R30/RE30/REI 30/REW20 prema EN13501-2. Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 40 godina. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni Kingspan spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci,te laka pokretna skela i rad za postavljanje panela | m2 | 885
01.11.16 | Dobava i montaža HF3 (omega profila) za panel
| Izrada, dobava i montaža HF3 (omega) profila za panel izrađenih od pocinčanog lima. | m1 | 231
01.11.17 | Dobava i montaža opšavnih limova otvora | m1 | 332
Izrada,doprema i montaža opšavnih limova otvora od pocinčano bojanog lima u boji po izboru investitora,debljina lima t=0,5 mm - DO RŠ 250 mm.
01.11.18 | Dobava i montaža opšavnih limova kuta | m1 | 38
Izrada,doprema i montaža opšavnih limova kuta od pocinčano bojanog lima u boji po izboru investitora,debljina lima t=0,5 mm - RŠ 400mm.
01.11.19 | Dobava i montaža nadstrešnica nad ulazom
Nabava, dobava i montaža nadstrešnica nad ulazom. Nadstrešnice se izrađuju od inox konzolnih profila sa pokrovom punim prozirnim polikarbonatnim pločama nad pješačkim ulazima i pokrov trapeznim limenim pločama nad teretnim ulazom u halu. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti nadstrešnice.
| - nadstrešnica 450 x 150 cm (pokrov polikarbonat) | kom | 1
| - nadstrešnica 250 x 100 cm (pokrov polikarnonat) | kom | 1
| - nadstrešnica 740 x 150 cm (pokrov trapezni lim) | kom | 1
01.11 | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.12 | METALNE KONSTRUKCIJE
01.12.01 | Izrada i montaža fasadne i krovne potkonstrukcije panela
Izrada i montaža vanjske čelične potkonstrukcije fasadnih i krovnih toplinski izoliranih panela po radioničkim nacrtima. Vertikalno učvršćenje vijcima u AB grede hale i u podnu betonsku ploču.
| - kompletna potkontrukcija | kg | 11032
| - niveliranje krova | kg | 1500
01.12.02 | Montaža kranske staze | kg | 4851
Nabava, dobava i montaža kranske staze sa niveliranjem i konačnim podljevanjem. Kranske staze se izvode od čeličnih profila HEA 300 (88,30 kg/m1). U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za potpuno postavljanje šine.
01.12.03 | Montaža penjalice | m1 | 8
Izrada, dobava i montaža penjalice s leđobranom
01.12.04 | Izrada i montaža nosača vanjskih jedinica klimatizacijskih uređaja | kom | 7
Izrada, dobava i montaža nosača vanjskih jedinica klimatizacijskih uređaja
01.12.05 | Dobava i montaža jarbola za zastave | kom | 3
Dobava i montaža jarbola za zastave izrađenog od aluminijskih profila, zaštićenih zapečenim prahom. Montaža zastave na šipku. Jarbol mora imati mogućnost zaključavanja zastave kao zaštite od krađe. Visina jarbola 6m.
01.12 | UKUPNO METALNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
01.13 | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
01.13.01 | Instalacije sanitarno - fekalne kanalizacije
Nabava i dobava potrebnog materijal i montaža temeljnog razvoda kanalizacije iz PVC cijevi ispod podne konstrukcije i potrebnih izvoda izvan objekta za spoj na vanjsku kanalizaciju koji se ukopavaju u zemlju. Cijevi se zasipavaju pijeskom. Potreban iskop zemlje kao i i zasipavanje pijeskom obračunato je u stavci zemljanih radova. Obračun radova je po m1 cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima.
| cijevi promjera 50 mm | m1 | 16.5
| cijevi promjera 75 mm | m1 | 15
| cijevi promjera 110 mm | m1 | 23
| cijevi promjera 125 mm | m1 | 48
01.13.02 | Instalacije oborinske PVC kanalizacije
Nabava i dobava potrebnog materijala i montaža temeljnog razvoda oborinske kanalizacije iz PVC cijevi koje se ukopavaju u zemlju. Cijevi se zasipavaju pijeskom. Potreban iskop zemlje kao i i zasipavanje pijeskom obračunato je u stavci zemljanih radova. Spojeve vertikala i horizontala oborinske kanalizacije izvesti sa svim potrebnim fazonskim komadim i prema pravilima struke. Obračun radova je po m1 cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima.
| promjer cijevi 110 mm SN 6 | m1 | 8.2
| promjer cijevi 125 mm SN 6 | m1 | 8.8
| promjer cijevi 160 mm SN 8 | m1 | 56.5
| promjer cijevi 200 mm SN 8 | m1 | 160
| promjer cijevi 250 mm SN 8 | m1 | 16
01.13.03 | Instalacije oborinske PEHD kanalizacije
Nabava i dobava potrebnog materijala i montaža temeljnog razvoda oborinske kanalizacije iz PEHD cijevi koje se ukopavaju u zemlju. Cijevi se zasipavaju pijeskom. Potreban iskop zemlje kao i i zasipavanje pijeskom obračunato je u stavci zemljanih radova. Spojeve vertikala i horizontala oborinske kanalizacije izvesti sa svim potrebnim fazonskim komadim i prema pravilima struke. Obračun radova je po m1 cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima.
| - promjer cijevi 200 mm SN 8 | m1 | 16
01.13.04 | Instalacije vodovoda
Nabava i dobava potrebnog materijala i montaža temeljnog razvoda vode od PEHD cijevi, iste se polažu u pijesak i zatrpavaju. Montažu, ispitivanje i oblaganje izvesti prema GN 810, uključivo s oblogom prema položaju i tlačnom probom. Obračun radova je po m1 sa svim potrebnim fazonskim komadima i fitinzima.
| - PEHD DN15 (1/2") | m1 | 46
| - PEHD DN20 (3/4") | m1 | 36
| - PEHD DN25 (1") | m1 | 33
| - PEHD DN65 (2,5") | m1 | 18
01.13.05 | Reviziono okno
Nabava i dobava potrebnog materijala za izradu revizionog okna. Okna se izvode prema nacrtima i proračunima iz nacrta. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za dovršenje okna. Vodonepropustan beton, oplata, penjalice, kinete, ljevano željezni poklopac nosivosti 400 kN. Potreban iskop zemlje obračunat je u stavci zemljanih radova.
| reviziono okno fekalne kanalizacije | kom | 4
| reviziono okno oborinske kanalizacije | kom | 12
01.13.06 | Slivnici | kom | 5
Nabava, dobava i montaža slivnika od montažnih tvornički pripravljenih elemenata kružnog presjeka. Montaža slivnika prema uputama proizvođača. Slivnici se postavljaju na pripremljenu podlogu prema detaljima iz projekta. Priključak direktno na cijev oborinske kanalizacije sa spojnim cijevima promjera 160 mm. Na montirani slivnik treba ugraditi slivnu rešetku s okvirom dimenzija 400x400 mm, nosivosti 25 Mp. Obračun radova po komadu propisno ugrađenog i preuzetog slivnika zajedno sa slivničkom rešetkom.
01.13.07 | Zaštitna čelična cijev | m1 | 14
Nabava, dobava i ugradnja čelične cijevi promjera 315 cm, debljine stjenke 10 mm ispod javne prometnice. Cijev će služiti kao zaštita cijevi oborinske kanalizacije. Cijev ugraditi prema nacrtu iz projekta. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
01.13.08 | Vodomjerno okno i kombinirani vodomjer
Nabava i dobava potrebnog materijala za izradu vodomjernog okna.Okno se se izvodi prema nacrtima i proračunima iz nacrta. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal za dovršenje okna. Vodonepropustan beton, oplata, penjalice, kinete, ljevano željezni poklopac nosivosti 400 kN. Potreban iskop zemlje obračunat je u stavci zemljanih radova. U cijenu uključena i dobava i montaža kombiniranog vodomjera. Sve u skladu s pravilima struke i uvjetima distributera. U cijenu uračunato i baždarenje uređaja od strane ovlaštene osobe.
| vodomjerno okno | kom | 1
| kombinirani vodomjer | kom | 1
01.13.09 | Izvedba proboja | h | 20
Izvedba proboja i štemanja pri spajanju cijevi kanalizacije. Obračun po satu rada.
01.13.10 | Umivaonik | kom | 10
Nabava, dobava i montaža umivaonika zajedno sa jednoručnom TH mješalicom za vodu i sa sa pripadajućim odvodnim sifonom. Boja i vrsta po izboru investitora.
01.13.11 | Pisoar i wc školjka
Nabava, dobava i montaža pisoara i WC školjke zajedno sa daskom i plastičnim niskomontažnim vodokotlićem i isplavnom cijevi, držačem za toaletni papir. Boja i vrsta po izboru investitora.
| - pisoar | kom | 7
| - obična WC školjka | kom | 9
01.13.12 | Separator naftnih derivata | kom | 1
Nabava, dobava i ugradnja separatora lakih tekućina ACO OLEOPASS P NS10/50 ST1000 iz centrifugalno lijevanog polietilena s mimotokom (bypassom) i sličan. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS 10/50 (protok kroz separator / ukupni protok). Učinkovitost separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5 mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode najmanje 1 m ispod poklopca separatora (bez dodatnog betoniranja). Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Za ugradnju separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje (statička svojstva mora osiguravati samo tijelo separatora). Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. Separator mora imati integriranu taložnicu minimalne zapremnine 1000 litara dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1700 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN 250, utični spoj s kliznom brtvom prema HRN EN 1401. Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva treba biti T= 1,2 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem u skladu s HRN EN 124 klase nosivosti A15, svijetlog otvora promjera 600 mm s natpisom separator.
01.13 | UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
01.14 | VATROOBRANA
01.14.01 | Dobava i montaža protupožarne opreme | kom | 10
Dobava i postavljanje aparata za početno gašenje požara sa oznakom mjesta (naljepnicom).
- S - 9
01.14 | UKUPNO VATROOBRANA |  |  |  | 0
01.15 | GIPSKARTONSKI RADOVI
01.15.01 | Izvedba "spuštenog" stropa gipskartonskim pločama
Nabava, dobava i montaža "spuštenog" stropa gipskartonskim pločama sa postavaljanjem potkonstrukcije. Bandažiranje spojeva ploča plastičnom mrežicom, zapunjavanje spojnih fuga glet masom, izrada spojne fuge gipskartonske ploče sa zidom, fugiranje iste akrilnim bijelim kitom i svim ostalim potrebnim radnjama. Spušteni strop se izvodi na visini 3,00 m u prizemlju i 3,11 m na katu, mjereno od kote AB ploče. U cijenu uključene sve potrebne predradnje, materijal i rad.
| - prizemlje | m2 | 219
| - kat | m2 | 228.21
01.15 | UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.16 | MANIPULATIVNE POVRŠINE
01.16.01 | Zarezivanje, uklanjanje asfaltnog i betonskog zastora
Razbijanje i uklanjanje asfaltnog zastora pješačke staze i ceste sa iskopom kolničke konstrukcije parkirališnih i manipulativnih površina. Pretpostavljena debljina slojeva 40 cm. Stavka uključuje utovar šute u prijevozno sredstvo i odvoz na odlagalište koje zbrinjava građevinski otpad.
| Obračun po m' - zarezivanje | m1 | 35
| Obračun po m3 - uklanjanje | m3 | 25.5
01.16.02 | Iskop humusa | m3 | 350
Strojni iskop humusa u sloju minimalne debljine 20,00 cm. Odlaganje iskopanog materijala na parceli na deponiju određenom od strane Investitora. Iskopani humus će se koristiti pri nasipanjima. Cijenom je obuhvaćen iskop, svi transporti i potrebni radovi do potpunog završetka radova
01.16.03 | Iskop i uklanjanje postojećih betonskih montažnih rubnjaka
Iskop i uklanjanje postojećih betonskih montažnih rubnjaka. Radovi obuhvaćaju razbijanje, iskop i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka i rigola zajedno sa betonskom oblogom te utovar u prijevozna sredstva i odvoz na odlagalište koje zbrinjava građevinski otpad.
| - pješaka staza | m1 | 36
| - cesta | m1 | 21
01.16.04 | Ugradnja geotekstila | m2 | 1278.74
Nabava dobava i ugradnja geotekstila na uređenu posteljicu. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju geotekstila na uvaljanu i uređenu posteljicu. Planiranje i poravnjanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu, dobava i ugradnja geotekstila kvalitete i klasifikacije prema OTU. Geotekstil tip 300 g/m2
01.16.05 | Izrada nasipa zemljanim materijalom | m3 | 750
Nabav, dobava i ugradnja zemlje u zemljani nasip na parceli prema nacrtima iz projekta. Zemlja za nasip se korisiti iz iskopa i nabavlja iz pozajmišta. Rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema OTU. Slojeve nasipa je potrebno izvoditi u debljinama 30 - 50 cm te zbijati ježevima, glatkim valjcima na kotačima s gumama i vibropločama. Prije ugradnje materijala, materijal se mora ispitati i zadovoljiti uvjete iz OTU. Nasipni materijal se nanosi na uređeno tlo ili prethodni sloj nasipa tek nakon što nadzorni inženjer preuzme temeljno tlo ili prethodni nasipni sloj. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor: Sz>100% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms> 25 MN/m2. Po završetku nasipa dotjeruju se i obrađuju njegovi pokosi.
01.16.06 | Izrada tamponskog sloja prometnice i parkirališta | m3 | 540
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala na mjestu budućih parkirališta i prometnice na parceli. Debljina sloja je 50 cm. Za izradu se koristi drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer pregledao i primio posteljicu. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnastog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor:Sz > 100% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms>40MN/m2. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-01. Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
01.16.07 | Izrada tamponskog sloja ispod pješčkih staza | m3 | 26.55
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala na mjestu budućih pješačkih staza na parceli. Debljina sloja je 20 cm. Za izradu se koristi drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od frakcija 16-32 mm. Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer pregledao i primio posteljicu. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnastog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor:Sz > 100% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms>20MN/m2. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-01. Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
01.16.08 | Ugradnja betonskih montažnih rubnjaka - cestovni rubnjaci | m1 | 258.68
Transport i ugradnja betonskih montažnih cestovnih rubnjaka18/24/100cm. Rubnjaci se se polažu u betonsku podlogu od C 12/15 u količini od 0,08m3/m. Radove izvesti u skladu sa OTU 3-04.7.1.Betonski rubnjaci moraju zadovoljiti sve uvjete prema HRN EN 1340. Ponuditelj je dužan prilikom dostavljanja ponude dostaviti izjavu o sukladnosti s navedenom normom. Obračun po m' postavljenog rubnjaka. U količinu i cijenu uključeno i postavljanje rubnjaka na javnoj prometnici uklonjenih prilikom iskopa.
01.16.09 | Ugradnja betonskih montažnih rubnjaka - pješački rubnjaci | m1 | 160
Transport i ugradnja betonskih montažnih pješačkih rubnjaka 8/20/100cm. Rubnjaci se se polažu u betonsku podlogu od C 12/15 u količini od 0,08m3/m. Radove izvesti u skladu sa OTU 3-04.7.1.Betonski rubnjaci moraju zadovoljiti sve uvjete prema HRN EN 1340. Ponuditelj je dužan prilikom dostavljanja ponude dostaviti izjavu o sukladnosti s navedenom normom. Obračun po m' postavljenog rubnjaka. U količini i cijenu uključeno i postavljanje rubnjaka na pješačkoj stazi uklonjenih prilikom iskopa.
01.16.10 | Armiranje asfalta ''Pavemat'' | m1 | 69.1
Dobava i ugradnja materijala od polipropilenskih rezanih vlakana za armiranje asfalta ''Pavemat'' na spoju postojećeg i novog kolnika u širini od 1,00 m, kako bi se spriječilo reflektiranje pukotina na površinu asfalta. Težina materijala treba biti 140g/m2, debljina 1,1 mm, zatezna čvrstoža 7 kN/m, točka topljenja ne niža od 165°C. Pričvršćivanje na podlogu izvesti prema uputama proizvođača.
01.16.11 | Izrada nosivog sloja od AC 22 base, d= 7cm | m2 | 1050
Izrada nosivog sloja od AC 22 base debljine 7 cm. Konstrukciju izvesti prema detaljima i kotama danim projektom. Radove izvesti u skladu sa OTU 5-04.2.5.1. U cijenu i količinu uključena i sanacija javnog kolinika uklonjenog pri iskopu.
01.16.12 | Izrada nosivog sloja od AC 11 surf, d=5cm | m2 | 1050
Izrada nosivog sloja od AC 11 surf debljine 5 cm. Konstrukciju izvesti prema detaljima i kotama danim projektom. Radove izvesti u skladu sa OTU 5-04.2.5.1. U cijenu i količinu uključena i sanacija javnog kolnika uklonjenog pri iskopu.
01.16.13 | Izrada pješačkih staza betonskim opločnjacima | m2 | 120.72
Nabava, dobava i izrada pješakih staza betonskim nearmiranim blokovima od dva sloja, nosivim i habajućim. Pješačke staze se izvode na prethodno pripremljenu posteljicu na koju se nasipava sloj kamenog agregata granulacije 2-4 mm u sloju 3-5 cm. Postavljeni opločnik utvrditi gumenim ili drvenim čekičem. Kompletno postavljenu površinu opločnika zasipati suhim pijeskom granulacije 0-1 mm. Pijesak mora ući u reške, a višak počistiti metlom. Postupak je potrebno ponoviti nekoliko puta jer pijesak mora popuniti predviđene reške (fuge). Površinu opločnika nabiti vibro-nabijačima. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad.
01.16.14 | Dobava i montaža linijske odvodnje oborinske vode | m1 | 30
Nabava, dobava i montaža monolitne izvedebe za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO DRAIN - MONOBLOCK KANAL RD 200 ili jednakovrijedan. Kanal je jednodijelna lijevana konstrukcija izrađena od polimerbetona, nosivosti za razred opterećenja C 250 prema DIN EN 1433. Brtvljenje mora biti prema normi DIN EN 1433. Kanal je u prirodnoj boji polimerbetona. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu klase C 12/15 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betono. Cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal i pribor za montažu do potpune funkcionalnosti.
01.16.15 | Sabirnik oborinske odvodnje | kom | 1
Nabava, dobava i montaža jednodijelnog sabirnika s izljevom DN 150 po sistemu ACO DRAIN - MONOBLOCK KANAL RD 200 ili jednakovrijedan. Sabirnik je izrađen kao jednodijelna lijevana konstrukcija iz polimerbetona, nosivost za razred opterećenja C 250 prema DIN EN 1433. Brtvljenje mora biti prema DIN EN 1433. Sabirnik je prirodnoj boji polimerbetona. Sabirnik se izvodi polaganjem na betonsku podlogu klase C12/15 debljine sloja 15 cm, bočno sabirnik založiti betonom. Cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal i pribor za montažu do potpune funkcionalnosti.
01.16.16 | Panelna ograda
Nabava, dobava i ugradnja panelne žičane ograde. Ograda se postavlja na prethodno izvedeni trakasti temelj koji viri 20 cm od razine terena. Temelj se izvodi do dubine 50 cm ispod razine zaravnatog terena osim na mjestima stupova kapije gdje se izvode stope stupova 60x60x60 cm. Zemlju iz iskopa deponirati na gradilištu radi korištenja pri nasipanjima. Temelj ograde se izvodi betonom C20/25 u dvostranoj oplati i armira se minimalnom armaturom ( mreža Q131). Paneli se učvršćuju nehrđajućim fiksnim spojnim elementima koji se isporučuju u istoj boji kao i stupovi. Paneli su izvedeni od pocinčane žice promjera 4-5 mm. Stupovi su pocinčani s vanjske i unutarnje strane. Nakon nanošenja sloja ljepila, stupovi se plastificiraju. Stupovi se isporučuju u kompletu s plastičnim zaštitinim kapicama. Na mjestima kolnih ulaza na parcelu izvode se dvoja automatizirana metalna samonosiva klizna kapija. Krila kapije su izrađena od pravokutnih čeličnih cijevi 60x60x3 mm i poprečnih 60x40x3 mm, bojana 2x temeljnom završnom bojom u RAL-u po izboru Investitora. Krilo dimenzija 9000 x 2000 mm. U cijenu uključen sav potreban materija i rad do potpune gotovosti ograde.
| - iskop zemlje za temelje | m3 | 24
| - beton za temelje | m3 | 34
| - oplata | m2 | 97
| - armatura | kg | 700
| - panelna ograda | m1 | 236.35
| - automatizirana klizna kapija | kom | 2
01.16 | UKUPNO MANIPULATIVNE POVRŠINE |  |  |  | 0
01.17 | PROMETNA SIGNALIZACIJA
01.17.01 | Horizontalna signalizacija
Izrada uzdužnih, poprečnih i ostalih oznaka na kolniku prema situaciji signalizacije, a u skladu s pravilnicima, hrvatskim normama i OTU. U cijenu uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznake, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala, sav rad, pribor i oprema za izradu oznake, prethodna dopuštenja te svi potrebni atesti i tekuća kontrola kvalitete. Obračun se vrši po m1, m2 ili komadu gotove oznake.
| - razdjelna puna crta na parkiralištu, š=12,00 cm | m1 | 54
01.17.02 | Vertikalna signalizacija
Nabava, dobava i postavljanje prometnih znakova prema situaciji prometne signalizacije, a u skladu s pravilnicima, normama i OTU. Sav rad i materijal moraju odgovarati zahtjevima i tehničkim uvjetima iz "Pravilnika" te OTU. Rad obuhvaća iskop za temelje, betoniranje temelja, nabava i ugradnja stupova te znakova i to do potpunog dovršenja ugradnje znaka.
| - znak B-02 | kom | 2
01.17 | UKUPNO PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
01.18 | KONTROLA IZVEDBE
01.18.01 | Kontrola izvedbe | kom | 10
Troškovi ispitivanja materijala, uzimanje uzoraka, laboratorijska obrada s izdavanjem odgovarajućih dokumenata o kvaliteti, te ispitivanje svih ugrađenih slojeva nasipa i kolničke konstrukcije. Ispitivanje se vrši prema programu kontrole i kakvoće radova. Kompletan materijal kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala treba činiti:
a) odgovarajući dokaz kvalitete za sve ugrađene materijale i elemente
b) izvještaj o tekućim ispitivanjima
c) izvještaj o kontrolnim ispitivanjima
Obračun po izvršenom ispitivanju
01.18 | UKUPNO KONTROLA IZVEDBE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
01.01 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
01.02 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
01.03 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.04 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.05 | RADOVI ŽBUKANJA I GIPSANJA |  |  |  | 0
01.06 | RADOVI NA ESTRIHU |  |  |  | 0
01.07 | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
01.08 | LIČILAČKI RADOVI I LAKIRANJE UKUPNO |  |  |  | 0
01.09 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.10 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.11 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.12 | METALNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
01.13 | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
01.14 | VATROBRANA |  |  |  | 0
01.15 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
01.16 | MANIPULATIVNE POVRŠINE |  |  |  | 0
01.17 | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
01.18 | KONTROLA IZVEDBE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (kn): |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
0

## Strojarske instalacije i oprema
STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA
R.br. | OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena (kn)
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati Općih naputaka B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
02.01 | GRAĐEVINSKI RADOVI PLINSKE INSTALACIJE
02.01.01 | Strojno ručni iskop rova za uvarnu jamu pri polaganju plinskog priključka | m3 | 5
02.01.02 | Planiranje dna rova za plinski priključak | m2 | 5
02.01.03 | Dobava i razastiranje pjeska po dnu rova debljine 10 cm. Poslije ugradnje plinskog priključka pijesak razastrti iznad tjemena cijevi također 10 cm | m3 | 130
02.01.04 | Zatrpavanje rova materijalom iskopa nakon ugradnje plinskog priključka | m3 | 31
02.01.05 | Odvoz viška zemlje dobivene iskopom na deponiju | m3 | 1
02.01 | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
02.02 | PLINSKI PRIKLJUČAK
02.02.01 | Dobava i montaža PEHD cijevi za plinski priključak radnog tlaka 10 bar, Ø32x3mm | m | 8
02.02.02 | Dobava i montaža elektrofuzijskog sedla za uvarivanje pod tlakom plinskog priključka kao Fischer | kom | 1
02.02.03 | Dobava i montaža navojnog prijelaza PEHD-čelik sa upresavanjem 1"-Ø32 | kom | 1
02.02.04 | Dobava i montaža proturne zaštitne cijevi kao zaštite nadzemnog dijela plinskog priključka NO32 | kom | 1
02.02.05 | Dobava i montaža drenažne cijevi Ø53mm | m | 2
02.02.06 | Dobava i montaža kuglaste plinske slavine za radni tlak 10bar, NO25 | kom | 96
02.02.07 | Razni potrebiti ovjesni materijal potrebit za izradu plinskog priključka | pušal | 100
02.02.08 | Tlačna proba plinskog priključka, na tlačnu probu pozvati distributera plina te o tome sačiniti zapisnik | kom | 400
02.02.09 | Polaganje trake POZOR PLIN na 30 cm iznad cijevi | m | 2
02.02 | UKUPNO PLINSKI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
02.03 | PLINSKA INSTALACIJA MJERENI DIO
02.03.01 | Dobava i montaža plinskog ormarića 600x600x250mm za smještaj plinskih mjerno regulacijskih uređaja | kom | 1
02.03.02 | Dobava i montaža plinskog filtera ugrađenog ispred regulatora tlaka plina kao zaštita od nečistoće NO25 | kom | 1
02.03.03 | Dobava i montaža regulatora tlaka plina Pul=1-3bar, Piz=20mbar, min. 4m3 plina NO25 | kom | 1
02.03.04 | Dobava i montaža plinomjera G6 s temperaturnom kompenzacijom | kom | 1
02.03.05 | Dobava i montaža kompenzatora NO25, l=100mm | kom | 1
02.03.06 | Dobava i montaža čelične b/š cijevi, prema DIN 2440, zajedno sa lukovima i ostalim spojno fazonskim komadima
| Ø42,4x3,25 | m | 12
| Ø33,7x3,25 | m | 4
| Ø26,9x2,65 | m | 3
02.03.07 | Dobava i montaža kuglaste plinske slavine za radni tlak 10bar, NO20 | kom | 2
02.03.08 | Dobava i montaža PEHD cijevi za izvođenje podzemnog dijela instalacije, Ø63x3,7mm | m | 3
02.03.09 | Dobava i montaža prijelaza PEHD-čelik sa zavarivanjem 5/4"-Ø63 | kom | 2
02.03.10 | Spojnica PEHD d63 | kom | 1
02.03.11 | Dobava i montaža proturne zaštitne cijevi kao zaštite nadzemnog dijela plinske instalacije NO50 | kom | 2
02.03.12 | Dobava i montaža zidnog kondenzacijskog plinskog cirko uređaja za grijanje snage 35kW, pri režimu 50/30°C, sa svom potrebnom sigurnosnom i upravljačkom opremom (sigurnosni ventil, granični termostat, cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda) | kom | 2
02.03.13 | Zrako/dimovodni pribor za plinsko trošilo, priključak fasadni, dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja kroz koncentričnu zrako dimovodnu cijev, L = 8m. | kompl. | 1
02.03.14 | Zrako/dimovodni pribor za plinsko trošilo, priključak fasadni, dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja kroz koncentričnu zrako dimovodnu cijev, L = 9m + 2x luk 90°. | kompl. | 1
02.03.15 | Set odvodnih lijevaka koji se sastoji od odvodnog lijevka sa sifonom, rozete i dijela za fiksiranje cijevi. | kompl. | 2
02.03.16 | PVC cijev d32mm za odvod kondenzata sa kondenzacijskih plinskih trošila do najbliže instalacije kanalizacije | m | 22
02.03.17 | Pomagalo pri montaži plinskog cirkulacijskog grijača vode za nadžbuknu montažu, sastoji se od: pričvrsnih elemenata, zapornih armatura sa strane ogrjevne i pitke vode te plinske prolazne slavine R 1/2 s termičkim sigurnosnim zapornim ventilom. | kom | 2
02.03.18 | Razni potrebiti ovjesni materijal potreban za izradu mjerenog djela plinske instalacije | paušal | 1
02.03.19 | Primarna vođenje i regulacija grijanja vođeno prema vanjskoj temperatu. Regulacija mora biti kompatibilna s plinskim trošilom. Stavkom obuhvatiti i potrebito ožičenje | kom | 2
02.03.20 | Puštanje u rad plinskog trošila, ovjera jamstva od strane ovlaštenog servisa | kom | 2
02.03.21 | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmašćivanje i čišćenje površina. Antikorozivna zaštita izvodi se sa dva premaza temeljnom bojom i završnim premazom žute boje RAL 1021 prema DIN 2403 | m2 | 3
02.03 | UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA MJERENI DIO |  |  |  | 0
02.04 | INSTALACIJE GRIJANJA
02.04.01 | Nabava i dobava materijala za cijevni rasplet od Cu cijevi do razdjelnih ormarića.
| Ø42x1,5 mm | m | 18
| Ø54x2,0mm | m | 30
| Ø18mm | m | 90
| Ø22mm | m | 98
| Ø28mm | m | 40
| Ø35mm | m | 130
02.04.02 | Fazonski komadi za prethodnu stavku | kompl. | 1
02.04.03 | AC cijevna izolacija s parnom branom
| Ø18mm | m | 90
| Ø22mm | m | 98
| Ø28mm | m | 40
| Ø35mm | m | 98
02.04.04 | Nabava i dobava kuglastih slavina.
| NO50 | kom | 5
| NO32 | kom | 5
02.04.05 | Nabava i dobava obtočne cirkulacijske crpke, za rad sustava grijanja. Crpka je kao proizvod proizvođača Grundfos ili jednakovrijedna. | kom | 1
cirkulacijska crpka grijanja
G 2", H=6,0 mWS
Qgrijanja =35kW; G=6,0m³/h (45/40°C),
rad crpke sa frekventnom regulacijom,
režim rada crpke prema narinutom konstantnom tlaku,
Pel=159W, 1Ph, 220V, 50Hz
02.04.06 | Nabava i dobava obtočne cirkulacijske crpke. Crpka je kao proizvod proizvođača Grundfos ili jednakovrijedna. | kom | 1
cirkulacijska crpka grijanja
G 2", H=5,5 mWS
Qgrijanja =35kW; G=2,5m³/h (80/60°C),
rad crpke sa frekventnom regulacijom,
režim rada crpke prema narinutom konstantnom tlaku,
Pel=47W, 1Ph, 220V, 50Hz
02.04.07 | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda tople vode prema DIN 4807, tvornički punjena dušikom i baždarena, za ugradnju u kotlovski krug tople vode 80/60°C, volumena 18 l, maksimalni radni tlak 2,5 bar, komplet manometar sa slavinom, te spojni i brtveni materijal. | kompl. | 1
02.04.08 | Hidraulička skretnica | kompl. | 1
-predviđena za protok vode od 6,0 m³/h
-maksimalni radni pretlak 6 bar
Hidraulička skretnica mora biti tvornički tlačno ispitana, zaštićena temeljnom bojom i isporučena sa važećim atestima.
Stavka uključuje izolaciju hidrauličke skretnice mineralnom vunom debljine 100 mm u oblozi od Al ili pocinčanog lima.
02.04.09 | Hidraulička skretnica | kompl. | 1
-predviđena za protok vode od 1,5 m³/h
-maksimalni radni pretlak 6 bar
Hidraulička skretnica mora biti tvornički tlačno ispitana, zaštićena temeljnom bojom i isporučena sa važećim atestima.
Stavka uključuje izolaciju hidrauličke skretnice mineralnom vunom debljine 100 mm u oblozi od Al ili pocinčanog lima.
02.04.10 | Automatski odzračni ventil 1/2" , komplet s vijčanom spojnicom i brtvenim materijalom, proizvod kao "HERZ" ili jednakovrijedan. | kompl. | 2
02.04.11 | Cijev kao RAUTHERM S 17 x 2,0 kolut 120m ili jednakovrijedna | m | 2100
za instalacije površinskog grijanja
Materijal: peroksidno umreženi polietilen (PE-Xa),
prema DIN 16892. Nepropusna na kisik prema DIN 4726,
vanjski sloj nepropustan na kisik EVAL.
Dopuštenja: DIN CERTCO-Registracijski broj:
3V226 PE-Xa ili 3V227 PE-Xa.
Osobine: za maksimalni tlak 6 bara ili za maksimalnu radnu
temperaturu 90˚C, kratkotrajno do 100˚C.
Boja: crvena
Vanjski promjer:17 MM
Minimalna količina narudžbe: 120,0 M
02.04.12 | VARIO stiropor ploča ili jednakovrijedna | m2 | 450
Za RAUTHERM S cijev 17 x 2,0 kao i za RAUTITAN flex cijev 16 x 2,2
Ekspandirani polistirol bez FCKW-a, nadzirane kvalitete, sukladan
normi E N 13163; s mogućnošću recikliranja. S folijom od polistirola
postavljenom s gornje strane i nepropusnom na vodu sukladno
normama DIN 18560 i DIN E N 1264. Zahvaljujući stabilnom
spoju utora i kukastog pregiba nepropusna na tekući estrih.
Izvedba A prema normama DIN 18560 i DIN E N 13813.
Klasa građevnih materijala B2 prema normi DIN 4102.
Klasa gorivosti E prema normi DIN E N 13501. CE i Ü oznaka.
Mjera ploče: 1230 x 830 mm
Dimenzija: 1200 x 800 mm = 0,96 m2 po komadu
Oblik isporuke: zapakirano u kutije po 11,52m2
02.04.13 | Otto Razdjelnik s top mertima | kom | 1
kao razdjeljivač i sabirnik za spajanje
pojedinačnih grijačih/rashladnih krugova,
Konzole pocinčani čelik
ormariću ili sa priloženim setom za učvršćivanje na zid,
priključni plošnobrtveći kuglasti ventili sa maticom G1 (crvena/plava)
kao i krajnji elementi za odzračivanje i pražnjenje,
priključak moguć s lijeve ili desne strane,
priključak krugova G 3/4 Euro-konus s osnim razmakom 55 mm,
predmontirano na konzole i tlačno provjeren.
Razdjelna cijev DN 25 sa integriranim mjeračima 0-6 l/min
sa prigušenjem, prema DIN EN 1264 Dio 4.
Cijev sabirnika DN 25 sa ventilima za finu regulaciju
krugova i s plavim kapicama,
Broj krugova: 12
Dimenzija: 857x300x86 mm
Srednji razmak od zida polaz 39mm/povrat 65mm
02.04.14 | Otto Razdjelnik | kom | 1
kao razdjeljivač i sabirnik za spajanje
pojedinačnih grijačih/rashladnih krugova,
Materijal: mesing otporan na izdvajanje cinka,
Konzole pocinčani čelik
ormariću ili sa priloženim setom za učvršćivanje na zid,
priključni plošnobrtveći kuglasti ventili sa maticom G1 (crvena/plava)
kao i krajnji elementi za odzračivanje i pražnjenje,
priključak moguć s lijeve ili desne strane,
priključak krugova G 3/4 Euro-konus s osnim razmakom 55 mm,
predmontirano na konzole i tlačno provjeren
Razdjelna cijev DN 25 sa integriranim mjeračima 0-6 l/min
sa prigušenjem, prema DIN EN 1264 Dio 4.
Cijev sabirnika DN 25 sa ventilima za finu regulaciju
krugova i s plavim kapicama,
Broj krugova: 10
Dimenzija: 747x300x86 mm
Srednji razmak od zida polaz 39mm/povrat 65mm
02.04.15 | Razvodni ormar za ugradnju u zid UP4 | kom | 2
U cijelosti od galvanski pocinčanog čeličnog lima,
premazan prahom RAL 9010
Nožice ormara podesive visine (70 mm)
Pokrovni lim koji se može skidati i podešavati.
Prednja maska za podesivu dubinu 110-160mm s prahom premazanim
utičnim vratima sa zakretnim zasunom
Posebna izvedba: cilindrična brava s 2 ključa
Dimenzije šxdxv: 1174 x 708 x 110-160
Oblik isporuke: zapakirano u kutije
02.04.16 | Holender spoj sa steznim prstenom | kom | 44
za priključak RAUTHERM S 17 cijevi na razdjelnik krugova
grijanja i na razdjelnik krugova grijanja s mjeračem
količine protoka.
Svojstva: odvojivi spoj prema VOB (DIN 18380), spajanje
prema normi DIN 8076 dio 1.
Oblik isporuke: zapakirano u kutije
02.04.17 | Rubna izolacijska traka | m | 400
profilirana REHAU-rubna izolacijska traka za odvajanje estriha
od rubnih građevnih dijelova kod konstrukcija podnih površina prema
DIN 18560 i DIN EN 1264 kao i za odvajanje građevnih dijelova pri
zidnom grijanju. S integriranim samoljepljivim podnožjem
Visina 150mm
Oblik isporuke: bunt 25m
02.04.18 | Dodatna izolacija ispod podnog grijanja, debljine 2cm 20kg | m2 | 230
02.04.19 | Sobni regulator 220 V | kom | 21
Primjenjiv u sustavima grijanja.
Tanko kućište može se montirati podžbukno ili izravno na zid.
Bijelo osvjetljeni zaslon s preglednim prikazom statusa i jasnim simbolima.
Rukovanje se vrši sa 3 tipke za postavljanje zadanih vrijednosti u koracima od 0,5 stupnjeva.
Područje podešavanja 6-37 stupnjeva, moguće postavljanje snižavanja.
Prikaz trenutačne temperature.
Smanjenje temperature
Ugrađene funkcije zaštite od smrzavanja i zaštite ventila.
Moguće je upravljati s maksimalno 5 pogonskih jedinica.
Odabir različitih vrsta rada – automatsko, normalano, sniženo i opcionalno isključeno.
Boja: prednje kućište prometno bijela (RAL 9016); zadnje kućište antracit siva (RAL 7016)
02.04.20 | Sabirnica za krugove grijanja 220V | kom | 2
Sabirnica za spoj pogona krugova podnog grijanja i zonskih termostata za 12 krugova grijanja. Sama ugradnja pored razdjelnika ili u Elektro ormar.
02.04.21 | Pogonska jedinica | kom | 21
Termička pogonska jedinica za upravljanje povratnim ventilima u razdjelniku krugova grijanja,
bestrujno zatvorena.
Prikaz hoda s kontrolom prilagodbe s gornje strane pogonske jedinice.
Jednostavna montaža zahvaljujući uglavljivanju u prsten adaptera ventila.
Prilagodba različitim ventilima moguća preko adaptera.
02.04.22 | Set regulacijskog zonskog ventila | kompl. | 3
Sastoji se od 4 zonskog ventila s mogučnošću preregulacije, 4 pogona, 1 zonski termostat koji omogućuje zonsko upravljanje grijanja pod naponm otvoreno ABQM DN 20
Sastoji se od 3 zonskog ventila s mogučnošću preregulacije, 3 pogona, 1 zonski termostat, koji omogućuje zonsko upravljanje grijanja pod naponm otvoreno ABQM DN 20
02.04.23 | Ventil kuglasti za instalacije podnog grijanja | kom | 4
NO25
02.04.24 | ZEHNDER ZIP STROPNI RADIJACIJSKI PANEL izrađen od visokokvalitetnog pocinčanog čeličnog lima, debljine 0,5 mm sa specijalnim Zehnder-clip profilom za prihvat četiriju preciznih čeličnih cijevi vanjskog promjera 15 mm prema DIN2394/C. Površina lima za zračenje izvana je plastificirana poliesterskim lakom slično RAL 9016 (bijelo), a sa stražnje strane zaštitnim prozirnim lakom. Prikladna za radne temperature do maks. 95°C, maks. pogonski tlak 5 bar.
Limovi radijacijskog panela (ploče za zračenje) su bočnim savijanjem i savijanjem gornjih rubova statički samonosivi. Savijeni rubovi služe istovremeno za integraciju i pridržavanje toplinske izolacije. Kao završetak lima za zračenje pričvršćena su dva krajnja čeona lima. Pričvršćenje jedne ploče može se izvršiti direktno u osi za zavješenje, koje su u fiksnom rasteru, ili kod više paralelno raspoređenih modula, upotrebom multi-osi za zavješenje sa samo dvije točke pričvršćenja direktno na strop. Čeoni komadi odnosno čeoni komadi kao preusmjerivači izrađeni od okrugle cijevi vanjskog promjera 32 mm opremljeni su potrebnim priključnim nastavcima vanjskog promjera 1", slijepim poklopcima i nasuprotno ležećim nazuvicama 1/2" za odzračenje/pražnjenje.
Čeoni komadi isporučuju se odvojeno, postavljaju na licu mjesta i spajaju sa modulom ili modulima ploča zatezanjem vijčanih priključaka. Isporuka se vrši u modulima spremnim za montažu, širine 320 mm i dužinama po izboru od 2,3,4,5 ili 6 m. Pojedini moduli spajaju se prešanjem ili vijčanim spajanjem. Zehnder ZIP stropni radijacijski paneli zaštićeni su od korozije. Ispitivanje izvršeno prema DIN 50017.
Proizvod: Zehnder Tip: Zehnder ZIP stropni radijacijski panel ili jednakovrijedno Toplinska izolacija s gornje strane kasirana aluminijem, skrojena na dimenzije ploče, za ugradnju na licu mjesta.
| ZEHNDER ZIP 1, DULJINA 23m | kom | 5
| ZEHNDER ZIP 1, DULJINA 6m | kom | 8
02.04.25 | VSRK 25 - regulacijskog-balansirajući prolazni ventil, za hidrauličko balansiranje i dodatnu regulaciju učina zračećih panela, može biti opremljen pogonom ventila (M 30 x 1,5) | kom | 13
VSRK 25 -regulator protoka
DN 25
max. radna temp.: 120 °C
min. radna temp.: -10 °C
max. Radni tlak: 16 bar (1600 kPa)
max. Diferencijalni tlak: 4 bar (400 kPa)
02.04.26 | LANAC 4mm, pocinčan | m | 160
02.04.27 | ZIP pressfitting, kratki, 15 mm | kom | 164
02.04.28 | FLEKSIBILNO CRIJEVO, armirano, PE15/500mm | kom | 16
crijevo: 15 mm
duljina: 500 mm
max. radna temp.: 100 °C
max. radni tlak: 12 bar (1200 kPa)
Priključci:
- vanjski navoj: 1/2"
- unutarnji navoj: 3/4"
02.04.29 | FLEKSIBILNO CRIJEVO, armirano, PE25/500mm | kom | 10
crijevo: 25 mm
duljina: 500 mm
max. radna temp.: 100 °C
max. radni tlak: 12 bar (1200 kPa)
Priključci:
- vanjski navoj: 1"
- unutarnji navoj: 1/4"
02.04.30 | PRIJELAZNI KOMAD, pocinčani
| 1/2" x 1" | kom | 16
02.04.31 | PRIKLJUČNI KOMAD, pocinčani
| 1" | kom | 10
02.04.32 | Montažni set KN 54
| za čelične profile, pocinčan, sastoji se od 2x matice M8, 1x vijka s uškom M8 i 2x opružne kuke 5 x 50 | kom | 138
02.04.33 | Razni tipski, pocinčani materijal za ovješenje i učvrščenje (držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, uz potrebne matice i vijke) sa umecima za zvučnu izolaciju, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | paušal | 1
Stavka uključuje pomoćni spojni i brtveni materijal kao što su brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disuplin, te materijal koji nije specificiran, također sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
02.04.34 | Čišćenje čeličnih cijevi i opreme od korozije čeličnim četkama, premaz aktivnim naličem, očišćeno, osušeno otpadnim pamukom i dva puta minizirano minijem otpornim na temperaturu do 150 °C. | m2 | 20
02.04.33 | Bojenje neizoliranih čeličnih cijevi dva puta osnovnom bojom i lakirano lakom otpornim na temperature do 150 °C za tople cijevi, u boji koju odredi nadzorni organ. | m2 | 20
02.04.34 | Potrošni materijal kao, plin, kisik,žica za varenje | paušal | 1
02.04.35 | Rashladnik vode za sustav hlađenja. Stavkom obuhvatiti dobavu ugradnju na prethodno betonirano postolje na okolnom terenu . Rashladni sa svim spojnim i montažnim materijalom i puštanjem u rad servisa Qh=15kw | kom | 1
02.04.36 | Korištenje platforme za rad na visini . Obračun po danu, a stavkom predvidjeti odvoz i dovoz platformi. Predviđa se dvije platforme | dan | 10
02.04.37 | Tlačna proba instalacija grijanja | kompl. | 2
02.04 | UKUPNO INSTALACIJE GRIJANJA |  |  |  | 0
02.05 | INSTALACIJA HLAĐENJA
02.05.01 | Nabava i dobava inverter seta split-sustava, vanjska+unutarnja jedinica. Sa vanjskom jedinicom isporučiti i konzolu za montažu vanjske jedinice na krov građevine. Predmetni sustavi su sljedećih kapaciteta hlađenja (u opisu je navaden rashladni kapacitet i tip unutarnje jedinice). Uz set isporučiti i pripadajuće daljinske upravljače.
| split klima - 2,5kW - zidna jedinica | kompl. | 4
| split klima - 2,5kW - zidna jedinica | kompl. | 1
| split klima - 3,5kW - kazetna jedinica | kompl. | 1
| split klima - 5,0kW - kazetna jedinica | kompl. | 1
| split klima - 6,0kW - kazetna jedinica | kompl. | 1
| daljinski upravljači | kompl. | 8
napajanje na vanjsku jedinicu ožičenje: 3 x 2,5mm2 napajanje; 5 x 1,5mm2 signalni vod energetski razred A, rashladno sredstvo R 410A, maximalna duljina cijevovoda 20m; maximalna visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice 8m, na cijevnom razvodu, na najpogodnijem mjestu izvesti sifon radi zadržavanja ulja kompresora
02.05.02 | Nabava bakrenog cijevnog razvoda freona, u toplinskoj izolacijii.
| Cu Ø6,35mm sa toplinskom izolacijom | m | 150
| Cu Ø9,52mm sa toplinskom izolacijom | m | 135
| Cu Ø12,7mm sa toplinskom izolacijom | m | 15
02.05.03 | Puštanje u rad i ovjera jamstva klima uređaja od strane ovlaštenog servisa. Obračun po jednom klima uređaju | kom | 8
02.05.04 | Nabava i dobava instalacije odvoda kondenzata od PVCU debelostijenih cijevi za hladnu vodu, radi sprečavanja rošenja. Instalaciju odvoda kondenzata je planirano spojiti na najbližu oborinsku vertikalu, ili na podni sifon.
| Ø32 | m | 30
| Ø50 | m | 45
02.05.05 | Montaža instalacije hlađenja do potpune gotovosti, tlačna proba te izdavanje odgovarajućih protokola. | kom | 1
02.05 | UKUPNO INSTALACIJE HLAĐENJA |  |  |  | 0
02.06 | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE
02.06.01 | Ručni i strojni iskop zemlje III kategorije za izvedbu instalacije vanjske i unutarnje hidrantske mreže. U stavku je uključen kompletan iskop za polaganje cjevovoda. U cijenu uključiti i razupiranje rova i jama na iskopu dubine preko 1,2m.
| iskop, predvidivo | m3 | 33
02.06.02 | Nabava, dobava i razastiranje pijeska, podloge za polaganje cijevi. Zatrpavanje rova, nakon montaže i tlačne probe, pijeskom do visine od 10 cm iznad tjemena cijevi. | m3 | 8
02.06.03 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa vršiti u slojevima od 20-30 cm uz nabijanje. | m3 | 25
02.06.04 | Odvoz viška materijala na deponiju udaljenu 5 km. U cijenu uračunat utovar, prijevoz i istovar materijala. | m3 | 8
02.06.05 | Nabava i dobava PEHD i pocinčanih čeličnih cijevi i fazonskih komada za kompletiranje unutarnje hidrantske mreže. U cijenu uračunata potrebna zaštita cijevi (pustena vrpca, dekorodal traka, zaštitni premazi). Cijevi su položene u zemlju i u pod prizemlja, te pričvršćene u zidu i o zid obujmicama na razmaku od 1,5 m.
| PEHD d75 | m | 16
| PEHD d63 | m | 40
| T-komad za PEHD d75 - elektrofuzijski | kom | 1
| redukcija PEHD d75/d63 | kom | 1
| prelaz PEHD d75/DN65 | kom | 1
| prelaz PEHD d63/DN50 | kom | 1
| spojnica za PEHD d75-elektrofuzijska | kom | 4
| spojnica za PEHD d63-elektrofuzijska | kom | 2
| PC NO65 | m | 4
| PC NO50 | m | 15
| koljeno PC NO50 90° | kom | 10
| Tkomad PC NO65 | kom | 1
02.06.06 | Nabava i dobava zidnog hidrantskog ormarića sa pripadajućom opremom, izvedeni sukladno normi HRN EN 671-1. Ormarići su označeni simbolom prema normi HRN ISO 6309. | kompl. | 3
tip HO-1, puna vrata
dimenzije 500x500x140mm
tlačna cijev ∅52x15m sa spojnicama
ventil kutni Ms2" sa stabilnom spojnicom (Al) ∅52
okretni nastavak Ms2"
mlaznica min. 9mm, ∅52 Al sa zasunom
02.06.07 | Tlačna proba izvedene instalacije hidrantske mreže | kom | 1
02.06.08 | Montaža gore specificirane opreme instalacije unutarnje hidrantske mreže do pune gotovosti predmetne instalacije. | kom | 1
02.06.09 | Ispitivanje izvedene hidrantske mreže prema Pravilniku za hidrantske mreže i ishođenje “Isprave” o izvršenom ispitivanju od ovlaštene institucije. | kom | 1
02.06 | UKUPNO INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
02.07 | INSTALACIJE VENTILACIJE SANITARNIH PROSTORIJA
02.07.01 | Nabava i dobava ventilatora za odsis zraka iz sanitarnih čvorova. Upravljenje odsisnog ventilatora vezati na prekidač rasvijete sa vremenskim zatezanjem. Proizvod isporučiti sa automatikom za upravljanje, vremenskim relejom, te pripadajućim priborom za ugradnju i funkcionalnost. U cijenu je uračunato prvo puštanje u rad, te izdavanje odgovarajućih protokola. Isporučuje se u zaštiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5), za količinu zraka 300 m3/h, ekst. pad tlaka 50 Pa | kom | 2
02.07.02 | Nabava i dobava ventilatora za odsis zraka iz sanitarnih čvorova. Upravljenje odsisnog ventilatora vezati na prekidač rasvijete sa vremenskim zatezanjem. Proizvod isporučiti sa automatikom za upravljanje, vremenskim relejom, te pripadajućim priborom za ugradnju i funkcionalnost. U cijenu je uračunato prvo puštanje u rad, te izdavanje odgovarajućih protokola. Isporučuje se u zaštiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5), za količinu zraka 120 m3/h, ekst. pad tlaka 50 Pa | kom | 3
02.07.03 | Kupaonski ventilator za ugradnju u sanitarni čvor na zid, za spoj na spiro kanal Ø100mm, komplet s automatikom za uključivanje preko prekidača svjetla i isključivanje nakon 6 minuta. Ventilator je opremljen nepovratnom zaklopkom za sprečavanje ulaska vanjskog zraka. Isporučuje se u zaštiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5), za količinu zraka 60 m3/h, ekst. pad tlaka 50 Pa | kom | 1
02.07.04 | Nabava i dobava limenih spiro kanala, za izvedbu instalacije odsisa iz sanitarnih čvorova i garderoba. U stavku uključiti sve fazonske komade, ovjesni pribor, te sav potrošni materijal za izvedbu kanala. Spiro kanali su od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6mm.
| spiro kanal Ø100 mm | m | 46
| spiro kanal Ø150 mm | m | 3
| koljeno Ø100/90˚ mm | kom | 13
| T komad Ø150 mm | kom | 3
| T komad Ø100 mm | kom | 7
| redukcija Ø150/Ø100 mm |  | 5
02.07.05 | Fiksna žaluzija sa mrežicom protiv insekata za spiro Ø150 | kom | 2
02.07.06 | Fiksna žaluzija sa mrežicom protiv insekata za spiro Ø100 | kom | 4
02.07.07 | Nabava i dobava zračnog ventila, za montažu u spušteni strop sanitarnih čvorova, sa priključkom na spiro kanal, sa priborom za ugradnju i funkcionalnost. | kom | 17
zračni ventil Ø100mm, V=60m3/h, za montažu u spušteni strop
02.07.08 | Nabava i dobava aluminijskih rešetki za prestrujavanje zraka iz sanitarnog čvora i garderoba. Montažu aluminijske rešetke izvesti u vratima. Aluminijske rešetke isporučiti sa priborom za ugradnju i funkcionalnost. | kom | 16
425x225, V=150m3/h
02.07.09 | Montaža instalacije ventilacije sanitarnog čvora i garderoba do potpune gotovosti. Funkcionalno ispitivanje, te izdavanje odgovarajućih protokola. | kom | 1
02.07 | UKUPNO INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA
02.01 | GRAĐEVINSKI RADOVI PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
02.02 | PLINSKI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
02.03 | PLINSKA INSTALACIJA MJERENI DIO |  |  |  | 0
02.04 | INSTALACIJE GRIJANJA |  |  |  | 0
02.05 | INSTALACIJA HLAĐENJA |  |  |  | 0
02.06 | INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  | 0
02.07 | INSTALACIJE VENTILACIJE SANITARNIH PROSTORIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (kn): |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
0

## El-teh instalacije i oprema
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
NAPOMENE: - TROŠKOVNIK JE IZRAĐEN NA OSNOVU GLAVNOG PROJEKTA
Za sve radove Izvođač se treba pridržavati svih važećih zakona i pripadajućih propisa, a pogotovo: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi - HRN (ili Tehničkog dopuštenja ukoliko nema propisanih normi za proizvod ili isti bitno odstupa od istih), Tehničkih propisa. Cjelinu projekta čine nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik sa općim uvjetima. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
GLAVNI PROJEKT je sastavni dio troškovnika i izvodtelj je dužan proučiti projekt prije davanja ponude.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.
Izvoditelj je dužan ugraditi svu opremu koja je navedena u GLAVNOM PROJEKTU i ako ona nije navedena u troškovniku.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
Izvoditelj je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
Tekstove natpisnih pločica treba usaglasiti s projektantom.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
Sve kabele označiti na oba kraja.
Prije izvođenja elektroinstalacije obvezno izvršiti usklađenje s ostalim izvoditeljima radova.
Cijene iz ponude ugovaratelja radova su fiksne tijekom cijelog vremena gradnje.
Tehničke ili vizuelne nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, upute za korištenje kao i mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija treba
priložiti prije tehničkog pregleda.
Jamstveni rok počinje teći s danom kada investitor ili njegov punomoćnik i zvrše primopredaju objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za primopredaju je predočenje potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu (uporabna dozvola)
ili pregledu od ovlaštene institucije.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
OSTALI RADOVI
Izvoditelj je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku. U zasebnoj stavci svake od grupa radova potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove / materijale koji nisu predviđeni stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni sa obrazloženjem Izvoditelja, a kao sastavni dio ponude.
R.br. | OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena (kn)
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati Općih naputaka B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta primjenjuje se opis iz stavke.
03.01 | ELEKTRORAZVODNI ORMARI
GRO
03.01.01 | Samostojeći ormar s postoljem | kom | 1
kao Rittal 8204500 ili jednakovrijedan IP 55, RAL 7035
Dimenzija (DxVxŠ) 1200x2000x400 mm
Montažna ploča
Bravica s ključem
Pribor za montažu na zid
Džep za dokumentaciju
03.01.02 | Prekidač s termomagnetskom zaštitom | kom | 1
100A, 400 V, 50 Hz, 3p
50kA (380/415 V AC)
Naponski okidač 230V/50Hz
kao Siemens 3VA1116-5ED36-0AA0
ili jednakovrijedno
03.01.03 | Automatski osigurač 1p, C6 A / 10 kA, kao SCHRACK BM017106 ili jednakovrijedno | kom | 20
03.01.04 | Automatski osigurač 1p, C10 A / 10 kA, kao SCHRACK BM017110 ili jednakovrijedno | kom | 4
03.01.05 | Automatski osigurač 1p, C16 A / 10 kA, , kao SCHRACK BM017116 ili jednakovrijedno | kom | 20
03.01.06 | Automatski osigurač 3p, C6 A / 10 kA, kao SCHRACK BM017306 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.07 | Automatski osigurač 3p, C16 A / 10 kA, kao SCHRACK BM017316 ili jednakovrijedno | kom | 5
03.01.08 | Automatski osigurač 3p, C25 A / 10 kA, kao SCHRACK BM017325 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.09 | Automatski osigurač 3p, C40 A / 10 kA, kao SCHRACK BM017340 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.10 | Automatski osigurač 3p, C50 A / 10 kA, kao SCHRACK BM017350 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.11 | Automatski osigurač 4p, C50 A / 50 kA, kao SCHRACK BM017850 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.12 | Kombinirani prekidač (LS-FI) C16/0,03 - 2p, kao SCHRACK AK667616 ili jednakovrijedno | kom | 8
03.01.13 | Osigurač rastalni DO2/E18/3P/63A, kao SCHRACK SI313060 ili jednakovrijedno | kom | 20
03.01.14 | Rastalni osigurač uložak D02, 16A | kom | 27
03.01.15 | Rastalni osigurač uložak D02, 25A | kom | 24
03.01.16 | Rastalni osigurač uložak D02, 35A | kom | 6
03.01.17 | Rastalni osigurač uložak D02, 50A | kom | 3
03.01.18 | Strujni mjerni transformator 3x125/5, kao SCHRACK MG954015-A ili jednakovrijedno | kom | 3
03.01.19 | Katodni odvodnik prenapona 50 kA, kao Schrack IS211441 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.20 | Multimetar digitalni, kao Siemens Sentron PAC3200 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.21 | Vremenski relej, kao Schrack BZT28372 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.22 | Impulsni relej 230 V, kao Schrack LQ611230 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.23 | Instalacijski sklopnik 25A, 1p, kao Schrack BZ326473 ili jednakovrijedno | kom | 6
03.01.24 | Instalacijski sklopnik 25A, 3p, kao Schrack BZ326463 ili jednakovrijedno | kom | 2
03.01.25 | Instalacijski sklopnik 63A, 3p, kao Schrack BZ326452 ili jednakovrijedno | kom | 2
03.01.26 | Grebenasta sklopka 1-0-2, 20A, 1P, ugradnja na vrata, kao Schrack IN006120 | kom | 8
03.01.27 | Bakrene sabirnice (20x5mm) i pribor 6 m, kao Rittal 3582001 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.28 | Redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 70
03.01.29 | Redne stezaljke 4 mm2 | kom | 40
03.01.30 | Redne stezaljke 6 mm2 | kom | 6
03.01.31 | Redne stezaljke 10 mm2 | kom | 6
03.01.32 | Redne stezaljke 16 mm2 | kom | 6
03.01.33 | Redne stezaljke 35 mm2 | kom | 6
03.01.34 | Natpisna pločica 80x40 mm - gravirana plastika "GRO" | kom | 1
03.01.35 | Natpisna pločica 80x20 mm - gravirana plastika | kom | 7
03.01.36 | Naljepnice upozorenja | kom | 1
03.01.37 | Spojni i montažni materijal | kom | 1
RO 1
03.01.38 | Nadgradni ormar | kom | 1
kao Rittal 1213500 ili jednakovrijedno
IP 65, RAL 7035
Dimenzija (DxVxŠ) 1200x1000x300 mm
Metalni ormar za montažu na zid
Montažna ploča
Bravica s ključem
Pribor za montažu na zid
Džep za dokumentaciju
03.01.39 | Grebenasta sklopka 0-1, 63A, 3p, kao Schrack IN8E2337 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.40 | Automatski osigurač 1p, C6 A / 10 kA, kao Schrack BM017106 ili jednakovrijedno | kom | 10
03.01.41 | Automatski osigurač 1p, C10 A / 10 kA, kao Schrack BM017110 ili jednakovrijedno | kom | 4
03.01.42 | Automatski osigurač 1p, C16 A / 10 kA, kao Schrack BM017116 ili jednakovrijedno | kom | 8
03.01.43 | Automatski osigurač 3p, C6 A / 10 kA, kao Schrack BM017306 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.44 | Automatski osigurač 3p, C16 A / 10 kA, kao Schrack BM017316 ili jednakovrijedno | kom | 8
03.01.45 | Automatski osigurač 4p, C40 A / 50 kA, kao Schrack BM017825 ili jednakovrijedno | kom | 8
03.01.46 | Kombinirani prekidač (LS-FI) C16/0,03 - 2p, kao Schrack AK667616 ili jednakovrijedno | kom | 5
03.01.47 | Osigurač rastalni DO2/E18/3P/63A, kao Schrack SI313060 ili jednakovrijedno | kom | 9
03.01.48 | Rastalni osigurač uložak D02, 16A | kom | 24
03.01.49 | Rastalni osigurač uložak D02, 25A | kom | 3
03.01.50 | Katodni odvodnik prenapona, kao Schrack IS111310 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.51 | Redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 80
03.01.52 | Redne stezaljke 4 mm2 | kom | 15
03.01.53 | Redne stezaljke 10 mm2 | kom | 6
03.01.54 | Naljepnice upozorenja | kom | 1
03.01.55 | Natpisna pločica 80x40 mm - gravirana plastika "RO 1" | kom | 1
03.01.56 | Natpisna pločica 80x20 mm - gravirana plastika | kom | 1
03.01.57 | Naljepnice upozorenja | kom | 1
03.01.58 | Spojni i montažni materijal | kom | 1
RO 2
03.01.59 | Nadgradni ormar | kom | 1
kao Rittal 1076500 ili jednakovrijedno
IP 65, RAL 7035
Dimenzija (DxVxŠ) 600x760x210 mm
Metalni ormar za montažu na zid
Montažna ploča
Bravica s ključem
Pribor za montažu na zid
Džep za dokumentaciju
03.01.60 | Grebenasta sklopka 0-1, 40A, 3p, kao Schrack IN8E2335 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.61 | Automatski osigurač 1p, C6 A / 10 kA, kao Schrack BM017106 ili jednakovrijedno | kom | 10
03.01.62 | Automatski osigurač 1p, C10 A / 10 kA, kao Schrack BM017110 ili jednakovrijedno | kom | 2
03.01.63 | Automatski osigurač 1p, C16 A / 10 kA, kao Schrack BM017116 ili jednakovrijedno | kom | 13
03.01.64 | Automatski osigurač 3p, C16 A / 10 kA, kao Schrack BM017316 ili jednakovrijendo | kom | 4
03.01.65 | Automatski osigurač 4p, C25 A / 50 kA, kao Schrack BM017825 (3P+N) ili jednakovrijedno | kom | 8
03.01.66 | Kombinirani prekidač (LS-FI) C16/0,03 - 2p, kao Schrack AK667616 ili jednakovrijedno | kom | 15
03.01.67 | Instalacijski sklopnik 40A, 3p, kao Schrack BZ326468 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.68 | Katodni odvodnik prenapona kao Schrack IS111310 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.69 | Redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 85
03.01.70 | Redne stezaljke 10 mm2 | kom | 6
03.01.71 | Natpisna pločica 80x40 mm - gravirana plastika "RO 2" | kom | 1
03.01.72 | Natpisna pločica 80x20 mm - gravirana plastika | kom | 5
03.01.73 | Naljepnice upozorenja | kom | 1
03.01.74 | Spojni i montažni materijal | kom | 1
RO 3
03.01.75 | Nadgradni ormar
kao Rittal 1076500 ili jednakovrijedno
IP 65, RAL 7035
Dimenzija (DxVxŠ) 600x760x210 mm
Metalni ormar za montažu na zid
Montažna ploča
Bravica s ključem
Pribor za montažu na zid
Džep za dokumentaciju
03.01.76 | Grebenasta sklopka 0-1, 40A, 3p, kao Schrack IN8E2335 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.77 | Automatski osigurač 1p, C6 A / 10 kA, kao Schrack BM017106 ili jednakovrijedno | kom | 17
03.01.78 | Automatski osigurač 1p, C10 A / 10 kA, kao Schrack BM017110 ili jednakovrijedno | kom | 2
03.01.79 | Automatski osigurač 1p, C16 A / 10 kA, kao Schrack BM017116 ili jednakovrijedno | kom | 15
03.01.80 | Automatski osigurač 3p, C16 A / 10 kA, kao Schrack BM017316 ili jednakovrijedno | kom | 2
03.01.81 | Automatski osigurač 4p, C25 A / 50 kA, kao Schrack BM017825 (3P+N) ili jednakovrijedno | kom | 8
03.01.82 | Kombinirani prekidač (LS-FI) C16/0,03 - 2p, kao Schrack AK667616 ili jednakovrijedno | kom | 21
03.01.83 | Instalacijski sklopnik 40A, 3p, kao Schrack BZ326468 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.84 | Katodni odvodnik prenapona, kao Schrack IS111310 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.85 | Katodni odvodnik prenapona, kao Schrack IS111310 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.86 | Redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 75
03.01.87 | Redne stezaljke 10 mm2 | kom | 6
03.01.88 | Natpisna pločica 80x40 mm - gravirana plastika "RO 2" | kom | 1
03.01.89 | Natpisna pločica 80x20 mm - gravirana plastika | kom | 5
03.01.90 | Naljepnice upozorenja | kom | 1
03.01.91 | Spojni i montažni materijal | kom | 1
ORMARIĆ S UTIČNICAMA - UT
03.01.92 | Ormarić s utičnicama - UT | komplet | 6
Jedan komplet se sastoji od:
| Nadgradni ormar IP65, kao Rittal 1076500 ili jednakovrijedno | kom | 1
Za montažu na zid
Dimenzija (DxVxŠ) 600x760x210 mm
Montažna ploča
Bravica s ključem
Pribor za montažu na zid
Ožičen i opremljen slijedećom opremom:
| Grebenasta sklopka 0-1, 32A, 3p | kom | 1
kao Schrack IN8E2334 ili jednakovrijedno
| Osigurač rastalni DO2/E18/1P/16A | kompl. | 4
| Rastalni osigurač uložak D02, 16A | kom | 12
| Utičnica 16A IP67 | kom | 4
| Spojni i montažni materijal | kompl | 1
ORMARIĆ GRIJANJA PLUVIJE
03.01.93 | Nadgradni ormar | kom | 1
IP 65, RAL 7035, kao Rittal 1039500 ili jednakovrijedno
Dimenzija (DxVxŠ) 600x380x210 mm
Metalni ormar za montažu na zid
Montažna ploča
Bravica s ključem
Pribor za montažu na zid
Džep za dokumentaciju
03.01.94 | Glavna sklopka | kom | 1
Ugradnja na vrata
Grebenasta sklopka 0-1, 40 A, 400 V, 50 Hz, 3p
Kao Schrack IN8E2335 ili jednakovrijedno
03.01.95 | Kombinirani prekidač (LS-FI) C25/0,03 - 2p, kao Schrack BO617625 ili jednakovrijedno | kom | 3
03.01.96 | Sijalica signalna 230V AC - Zelena / Ugradnja na vrata | kompl | 4
03.01.97 | Upravljački uređaj kao ELPOS ET02-4550 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.98 | Osjetilo temperature kao ELPOS ETF-744/99 ili jednakovrijedno | kom | 1
03.01.99 | Osjetilo vlage kao ELPOS ETOR-55 ili jednakovrijedno | kom | 2
03.01.100 | Naljepnice upozorenja | kompl | 1
03.01.101 | Natpisna pločica 80x40 mm - gravirana plastika "RO - GP" | kom | 1
03.01.102 | Natpisna pločica 80x20 mm - gravirana plastika "GLAVNI PREKIDAČ" | kom | 1
03.01.103 | Redne stezaljke | kom | 30
03.01.104 | Spojni i montažni materijal | kompl | 1
ORMARIĆ RASVJETE - RO R
03.01.105 | Nadgradni ormar | kom | 1
IP 65, RAL 7035
Dimenzija (DxVxŠ) 400x500x200 mm
Metalni ormar za montažu na zid
Montažna ploča
Bravica s ključem
Pribor za montažu na zid
Džep za dokumentaciju
ili jednakovrijedno
03.01.106 | Rastavna sklopka 32A, 3p | kom | 1
"SCHNEIDER" Tip: iSW 32A/3p
ili jednakovrijedno
03.01.107 | Automatski osigurač 1p, C6 A / 10 kA | kom | 14
03.01.108 | Grebenasta sklopka 1-0, 20A, 1P, ugradnja na vrata | kom | 8
"SCHRACK" IN00610
ili jednakovrijedno
03.01.109 | Redne stezaljke 2,5 mm2 | kom | 20
03.01.110 | Redne stezaljke 6 mm2 | kom | 6
03.01.111 | Natpisna pločica 80x40 mm - gravirana plastika "RO 3" | kom | 1
03.01.112 | Natpisna pločica 80x20 mm - gravirana plastika | kom | 12
03.01.113 | Naljepnice upozorenja | kompl. | 1
03.01.114 | Spojni i montažni materijal | kompl. | 1
03.01 | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
03.02 | KABELI I VODIČI
Uključeno dobava, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni pribor.
ENERGETSKI KABELI
03.02.01 | NYY 2x1,5 mm2 | m | 80
03.02.02 | NYY 3x1,5 mm2 | m | 1280
03.02.03 | NYY 3x2,5 mm2 | m | 879
03.02.04 | NYY 5x1,5 mm2 | m | 250
03.02.05 | NYY 5x2,5 mm2 | m | 400
03.02.06 | NYY 5x4 mm2 | m | 196
03.02.07 | NYY 5x6 mm2 | m | 25
03.02.08 | NYY 5x10 mm2 | m | 65
03.02.09 | NYY 5x16 mm2 | m | 60
03.02.10 | NAYY 4x35 mm2 | m | 80
OSTALI KABELI I VODIČI
03.02.11 | Kabel UTP cat 6 | m | 950
03.02.12 | P/F-Y 1×16 mm2 | m | 120
03.02.13 | P/F-Y 1×6 mm2 | m | 100
03.02.14 | Grijači kabel Kao "ELPOS" Tip: SSAP | m | 150
03.02 | UKUPNO KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
03.03 | OPREMA I PRIBOR
SVJETILJKE
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje kao i odgovarajuća rasvjetna tijela i potreban pribor za montažu i ovjes.
03.03.01 | Nadgradna svjetiljka 2x58W | kom | 106
Nadgradna svjetiljka, metalno kućište, aluminijske završne kape, siva boja, visokosjajni alumijski parabolični odsijači, fluo izvor svjetlosti, snage 2x54W, elektronska prigušnica, zaštitno kaljeno staklo, silikonska brtva, IP66, IK09, temperaturno radno područje -20° C ÷ +40°C, svjetlosna efikasnost svejtiljke LOR ≥ 88%,
Beghelli Acciaio Ticinque 2x54W 14831
ili jednakovrijedno
03.03.02 | Ugradna svjetiljka 4x14W | kom | 81
Svjetiljka ugradna, metalno kućište, bijela boja, sjajni dupli parabolični raster, fluo izvor svjetlosti, snage 4x14W, boja svjetlosti 4000K, elektronska prigušnica, svjetlosna efikasnost svjetiljke LOR≥ 75%, IP20,
IndoraPlus CONTROL SLIM 4X14W
ili jednakovrijedno
| Fluo cvijev Tip: Master TL5 14W/840 | kom | 371
ili jednakovrijedno
03.03.03 | Ugradna svjetiljka 26W | kom | 31
Ugradna svjetiljka, fluo izvor svjetlosti, metalno kučište, snaga 2x26W, zaštitno matirano staklo,
TPhilips FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG
ili jednakovrijedno
03.03.04 | Svjetiljak za vanjsku rasvjetu | kom | 16
Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, metalno kućište sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, asimetrična optika, svjetlosni tok 5900lm, snaga sistema 57W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 103lm/W,, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 150 000h, zaštita IP66, IK07,
SBP Guell 1 A40/W LED 58W 4000K
ili jednakovrijedno
03.03.05 | Svjetiljka za vanjsku rasvjetu | kom | 5
Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, metalno kućište sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, asimetrična optika, svjetlosni tok 5900lm, snaga sistema 57W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 103lm/W,, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 150 000h, zaštita IP66, IK07,
SBP Guell 1 A40/W LED 58W 4000K + senzor porketa
ili jednakovrijedno
03.03.06 | Sigurnosna svjetiljka | kom | 19
Svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s dvostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 1h, 1.2W, stalni spoj, funkcija autotesta, IP41,
Awex TWINS maintained LED 1h autotest
smjer kretanja ravno
ili jednakovrijedno
03.03.07 | Sigurnosna svjetiljka | kom | 1
Svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s dvostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 1h, 1.2W, stalni spoj, funkcija autotesta, IP41,
Awex TWINS maintained LED 1h autotest
smjer kretanja lijevo/desno
ili jednakovrijedno
03.03.08 | Sigurnosna svjetiljka | kom | 5
Svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s jednostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 1h, 1W, svjetlosni tok 125lm, stalni spoj, funkcija autotesta, IP65,
Awex EXIT STANDARD 1W LED IP65 1h maintained white
strelica dolje
ili jednakovrijedno
03.03.09 | Sigurnosna svjetiljka | kom | 8
Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 1h, funkcija auto testa, pripravni spoj, optika za površinsku rasvjeta, 3W, 350lm, IP65,
Awex EXIT PREMIUM 3W LED IP65 3h non-maintained white
ili jednakovrijedno
03.03.10 | Svjetiljka nadgradna | kom | 7
Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, koćište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4080lm, snaga sistema max 33W (LED izvor+driver, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 117 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrta boje Ra 80, zaštita od zaprljanja IP66, IK10, rad na temperaturi okoline +450C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modual i drivera, zaštitna mreža protiv udarca lopte, dimenzija svetiljke dxšxv 612x145x111mm,
Trevos FUTURA 2.2ft PCc Al 4400/840
ili jednakovrijedno
03.03.11 | Svjetiljka ugradna | kom | 11
Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, bijela boja, efektivni svjetlosni tok min 1250lm, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu 86 lm/W, snaga sistema (LED izvor+driver) max 14W, životni vijek L80B50 = 30000h, Ra 80, 4000K, IP20, stupanj bliještanja UGR ≤ 22,
Opple LEDDownlightRc-HR R120-14W-4000-WH-CT
ili jednakovrijedno
03.03.12 | Traka LED | komp | 2
Linijska LED Linijska LED svjetiljka savitljiva u uzdužnim osima, aluminijski profil, inox spojnice za profil, opalni difuzor, snage max 14,4W/m, širina zračenja snopa svjetlosti 120°, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 885lm/m, svjetlosna iskoristivost trake s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 61lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP67, rad na temperaturi okoline od -20°C do +45°C, mogućnost dimanja, 60 LED/m, širina trake 10mm, minimalni radijus savijanja 30mm, CE i RoHS znak,
MCI Linear Flex Plus 72W / NW
ili jednakovrijedno
03.03.13 | Traka LED | komp | 2
Linijska LED Linijska LED svjetiljka savitljiva u uzdužnim osima, aluminijski profil, inox spojnice za profil, opalni difuzor, snage max 14,4W/m, širina zračenja snopa svjetlosti 120°, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 885lm/m, svjetlosna iskoristivost trake s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 61lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP67, rad na temperaturi okoline od -20°C do +45°C, mogućnost dimanja, 60 LED/m, širina trake 10mm, minimalni radijus savijanja 30mm, CE i RoHS znak, kao tip: MCI Linear Flex Plus 72W / NW
MCI Linear Flex Plus 72W / NW
ili jednakovrijedno
03.03.14 | Traka LED | komp | 1
Linijska LED Linijska LED svjetiljka savitljiva u uzdužnim osima, aluminijski profil, inox spojnice za profil, opalni difuzor, snage max 14,4W/m, širina zračenja snopa svjetlosti 120°, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 885lm/m, svjetlosna iskoristivost trake s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 61lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP67, rad na temperaturi okoline od -20°C do +45°C, mogućnost dimanja, 60 LED/m, širina trake 10mm, minimalni radijus savijanja 30mm, CE i RoHS znak, kao tip: MCI Linear Flex Plus 72W / NW
MCI Linear Flex Plus 72W / NW
ili jednakovrijedno
03.03.15 | Detektor pokreta | kom | 17
za uključenje rasvjete 360 stupnjeva
KABELSKE POLICE
Uključeni dobava, montaža kao i svi sustavom uvjetovani oblici te kutni, spojni dijelovi, dijelovi za učvršćivanje i ovijes. Pocinčane kabelske police
03.03.16 | PK 50 | m | 100
03.03.17 | PK 100 | m | 206
03.03.18 | PK 200 | m | 75
03.03.19 | PK 300 | m | 95
03.03.20 | PK 400 | m | 40
OSTALA OPREMA I PRIBOR
Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
03.03.21 | Tipkalo 10 A - 250 V, ugradno | m | 5
03.03.22 | Tipkalo 10 A - 250 V, nadgradno / plastika | m | 4
03.03.23 | Prekidač 10 A - 250 V, nadgradni / plastika | m | 8
03.03.24 | Prekidač 10 A - 250 V, ugradni | m | 35
03.03.25 | Priključnica s poklopcem 16 A - 250 V, nadgradna | m | 12
03.03.26 | Priključnica 16 A - 250 V, ugradna | m | 25
03.03.27 | Priključnica s poklopcem 16 A - 250 V, ugradna | m | 6
03.03.28 | Priključnica s poklopcem 16 A - 400 V, nadgradna | m | 4
03.03.29 | Priključnica dvostruka 16 A - 250 V | m | 42
ugradna za parapetni kanal
03.03.31 | Priključnica dvostruka RJ45 Cat 6 | m | 21
ugradna za parapetni kanal
03.03.32 | Priključnica dvostruka RJ45 Cat 6, NADGRADNA | m | 3
03.03.33 | Isključno tipkalo za isključenje u nuždi | m | 3
03.03.34 | Grebenasts sklopka u kućištu 01/1p/20A | m | 4
Kao "SCHRACK" Tip: BJ
03.03.35 | Cijev PNT 16 | m | 100
03.03.36 | Cijev PNT 20 | m | 100
03.03.37 | Cijev savitljiva samogasiva siva | m | 100
03.03.38 | Parapetni kabelski kanal 105x65 mm - Bijeli | m | 70
03.03.39 | Poklopac parapetnog kabelskog kanala | m | 70
03.03.40 | Krajnji komad parapetnog kabelskog kanala | m | 42
03.03.41 | Kutija za ugradnju utičnica u parapetni kanal - dvostruka | m | 42
03.03.42 | Okvir utičnice za parapetni kanal | m | 42
03.03.43 | Plastični kabelski kanal šupljih stijenki 40x20 mm - Bijeli | m | 40
03.03.44 | Plastični kabelski kanal šupljih stijenki 80x40 mm - Bijeli | m | 40
03.03.45 | Razvodna kutija, plastična, nadgradna | m | 30
03.03.46 | Čelični nosač 40x20 mm - UPN 40 | m | 310
03.03.47 | Oznaka za kabel | m | 150
Kao "Weidmuller" Tip: WKM
03.03 | UKUPNO OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
03.04 | EKM
KOMUNIKACIJSKI ORMAR
Uključena dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
03.04.01 | Komunikacijski ormar | kompl | 2
Jedan komplet se sastoji od:
| Samostojeći komunikacisko distributivni ormar | kom | 1
800x2000x1000 mm
Kao Rittal Tip 5509.110
Komplet s vodilicama 19" nosačima
te svim montažnim i spojnim priborom
te ugrađenom slijedećom opremom:
| 19" telefonski prespojni panel Cat 3 25xRJ45 | kom | 2
| 19" optički razdjelnik 16xSC 50/125um | kom | 1
| 19" prespojni panel Cat 6 24xRJ45 | kom | 5
| 19" ventilatorska jedinica | kom | 1
| 19" Napojna letva | kom | 2
| 19" vodilica za kabel | kom | 4
| 19" fiksna polica | kom | 2
| Prespojni kabel Cat 6, 0,5 m | kom | 20
| Prespojni kabel Cat 6, 3 m | kom | 20
| 19" Poreklopnik 24x10/100/1000BaseT | kom | 1
VIDEO NADZOR
Uključena dobava, montaža, spajanje i ispitivanje.
03.04.02 | Video kamera | kompl | 10
• HD 1080P • 1/3" Progressive Scan CMOS • EXIR tehnologija • HD TVI tehnologija • IP66 zaštita, • WDR 120dB, Low light, OSD meni Signal: PAL / NTSC Efektivni pikseli: 1944(š)x1092(v) Sinkronizacija: interna Video frame rate: 1080@25fps Dan/Noć: IR filter sa automatskom promjenom, 3D DNR Smart IR, Automatski white balance, auto gain control, kontrola elektronskog okidača i kompenzacija pozadinskog osvjetljenja Domet IR-a: do 50m Leća: 2.8-12mm (103° - 32.1°) Minimalno osvjetljenje: 0.01Lux @ F1.4 Horizontalno područje: 0 do 360 stupnjeva Vertikalno područje: 0 do 90 stupnjeva Rotacija: 0 do 360 stupnjeva HD Video izlaz: analogni HD Odnos signal/šum: 62 dB Napajanje: 12VDC Radna temperatura: -30C ~ 60C Potrošnja struje: 7W Dimenzije: 300.82×100.76×107.55mm Masa: 700g Dostupna opcija: NOSAČ KAMERE (spojna kutija) DS-
Tip: DS-2CE16D5T-VFIT3 , Hikvision
ili jednakovrijedno
03.04.03 | Digitalni videorekorder | kompl | 1
• Podržava 2 IP kamere 1080P(2MP) • Podržane klasične analogne, AHD i HD-TVI kamere do 1080P • HDMI & VGA izlaz ANALOGNI I HD-TVI Video ulaz: 16 kanala, BNC sučelje (1.0Vp-p, 75 Ω) Video kompresija: H.264 Audio kompresija: G.711u Audio ulaz: 4 kanala, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) Dvosmjerni audio ulaz: 1 Ch RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) Sinkronizirani playback: 8CH Playback rezolucija: 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF HDMI/VGA izlaz: 1920*1080/60Hz,1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz Main stream: REALTIME - 1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF Sub-stream: WD1/4CIF(ne-realtime), CIF/QCIF/QVGA(realtime) Video Bit Rate: 32Kbps ~ 6Mbps Audio izlaz: 1 Ch, RCA (linearni, 1kΩ ) Sučelje: SATA x 2 Kapacitet: do 4 TB po svakom disku Alarmni ulaz/izlaz: 8/4 Sučelje za komunikaciju: 1; 10M/100M/1000M Ethernet Port
DS-7216HQHI-F2/N, Hikvision
ili jednakovrijedno
03.04.04 | HDD 3 TB | kompl | 2
Tip: Seagate ili jednakovrijedan
03.04.05 | LCD monitor 24" | kompl | 1
Samsung LS24D300HS ili jednakovrijedan
03.04.06 | Napajanje za kamere | kompl | 1
Tip: TMS 230/12 ili jednakovrijedan
03.04.07 | UPS uređaj | kompl | 1
Dobava, isporuka i ugradnja UPS uređaja za rad sustava minimalno 40 minuta u slučaju nestanka električne energije.
Tip: APC SmartUPS SMX2200HV ili jednakovrijedan
03.04.08 | Metalni ormar | kompl | 1
Dobava, isporuka i ugradnja metalni ormar 32U + polica + naponski razvodni panel + ventilator
Tip: Digitus ili jednakovrijedan
03.04.09 | Kabel RG 59 B/U | m | 750
03.04.10 | Kabel FG7OR 3x1,5 mm2 | m | 750
03.04.11 | PVC cijevi CS 23 | m | 1000
03.04.12 | Dokumentacija | kompl | 1
Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja 3 primjerka + CD
03.04.13 | Programiranje | kompl | 1
Programiranje sustava, unošenje korisničkih podataka, ispitivanje sustava, puštanje u rad, obuka korisnika i primopredaja sustava
03.04.14 | Spojni i potrošni materijal | kompl | 1
ALARMNI SUSTAV
03.04.15 | Alarmni sustav | kompl | 1
03.04 | UKUPNO EKM |  |  |  | 0
03.05 | UZEMLJIVAČ I GROMOBRAN
UZEMLJIVAČ
Postavljanje trake uzemljivača u temelje objekata, izrada izvoda za usponske vodove i izvoda za izjednačenje potencijala. Uključeno spajanje i sav potrebni spojni i montažni materijal. Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
03.05.01 | Pocinčana FeZn traka 30x4 mm | m | 510
03.05.02 | Pocinčana FeZn traka 25x4 mm | m | 85
03.05.03 | Križna spojnica | kom | 150
INSTALACIJA GROMOBRANA
Izvodi se pocinčanom čeličnom trakom, žicom promjera 8 mm ili aluminijskom žicom promjera 10 mm, položenom po krovu na odgovarajuće krovne nosače. Uključen rad na postavljanju kao i potreban pribor (nosači, spojnice, spojnice za oluke …) Uključena dobava, montaža, spajanje, ispitivanje i sav potrebni spojni i montažni materijal.
03.05.04 | AiSi žica promjera 10mm | kom | 435
03.05.05 | Križna spojnica | kom | 80
03.05.06 | Mjerni spoj | kom | 8
03.05.07 | Kutija mjernog spoja - Pocinčana | kom | 8
03.05.08 | Nosač krovni | kom | 250
03.05.09 | Spojnica za oluke | kom | 20
03.05 | UKUPNO UZEMLJIVAČ I GROMOBRAN |  |  |  | 0
03.06 | ISKOPI
ISKOP KABELSKIH TRASA I TRASA UZEMLJIVAČA
03.06.01 | Iskop rovova u zemelji, dimenzija 0,80* 0,30 *60 m | m3 | 14.4
s odvozom viška zemlje na gradsku deponiju.
03.06.02 | Zatrpavanje rovova po završetku posla | m3 | 14.4
03.06.03 | Dobava i ugradnja pjeska za izradu posteljice | m3 | 2.4
dimenzije 0,2*0,2*60 m.
03.06.04 | Dobava i polaganje GAL štitnika po položenom kabelu. | m | 60
03.06.05 | Dobava i polaganje trake upozorenja | m | 60
"POZOR ENERGETSKI KABEL"
03.06.06 | Cijev KABUPLAST F DN110 | m | 10
ISKOP TRASA PRISTUPNE EKM
03.06.07 | Iskop rovova u zemelji, dimenzija 0,80* 0,30 *15 m | m3 | 3.6
s odvozom viška zemlje na gradsku deponiju.
03.06.08 | Zatrpavanje rovova po završetku posla | m3 | 3.6
03.06.09 | Dobava i ugradnja pjeska za izradu posteljice | m3 | 0.6
dimenzije 0,2*0,2*15 m.
03.06.10 | Standardni TK zdenac | kom | 2
Vanjske dimenzije 76x108x101 cm
03.06.11 | Cijev KABUPLAST F DN110 | m | 30
03.06 | UKUPNO ISKOPI |  |  |  | 0
03.07 | TEHNOLOŠKA OPREMA
RASHLADNA OPREMA
Uključena izrada kabelskih međuveza, spajanje i ispitivanje kao i sav spojni i montažni materijal.
03.07.01 | Kombi bojler | kompl. | 2
03.07.02 | Unutarnja jedinica grijanja i hlađenja pogona | kompl. | 1
03.07.03 | Vanjska jedinica grijanja i hlađenja pogona | kompl. | 1
03.07.04 | Unutarnja jedinica grijanje ureda | kompl. | 1
03.07.05 | Vanjska jedinica grijanje ureda | kompl. | 1
03.07.06 | Cirkulacijska crpka | kompl. | 2
03.07.07 | Unutarnja klima jedinica tip 1 | kompl. | 5
03.07.08 | Vanjska klima jedinica tip 1 | kompl. | 5
03.07.09 | Unutarnja klima jedinica tip 2 | kompl. | 3
03.07.10 | Vanjska klima jedinica tip 2 | kompl. | 3
03.07.11 | Dizalica | kompl. | 1
03.07.12 | Automatska vrata | kompl. | 2
IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
03.07.13 | Povezivanje svih metalnih masa | kompl. | 1
Spajanje svih metalnih masa unutar i izvan objekta na uzemljivač vodičem P/F-Y 1x16 mm2 ili pocinčanom trakom FeZN 25x4mm (metalne ograde, vrata, …)
03.07 | UKUPNO TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  |  | 0
03.08 | DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA
03.08.01 | Dokumantacija izvedenog stanja | kompl. | 1
Izrada dokumentacije izvedenog stanja
(Raspored trošila, jednopolne sheme …)
Dokumentacija mora biti u papirnom obliku
i digitalnom obliku.
Napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.
03.08.02 | Atesti ugrađene opreme i upute za rad | kompl. | 1
Upute za rad i održavanje ugrađene opreme i atesti
o sukladnosti ugrađene opreme s hrvatskim zakonima
i propisima.
03.08.03 | Dokumentacija za tehnički pregled | kompl. | 1
U skladu s Zakonom o gradnji.
DOKAZI KVALITETE
03.08.04 | Mjerenja | kompl. | 1
03.08.05 | Ispitivanja | kompl. | 1
03.08 | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
03.01 | UKUPNO ELEKTRORAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
03.02 | KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
03.03 | UKUPNO OPREMA I PRIBOR |  |  |  | 0
03.04 | UKUPNO EKM |  |  |  | 0
03.05 | UKUPNO UZEMLJIVAČ I GROMOBRAN |  |  |  | 0
03.06 | UKUPNO ISKOPI |  |  |  | 0
03.07 | UKUPNO TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  |  | 0
03.08 | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (kn): |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
0